
浙江省肿瘤医院
门禁系统维保服务

招标文件

项目编号：ZLXXK-ZB1901-002
招标人：浙江省肿瘤医院

2019年1月16日星期三

3

第一章  招 标 公 告

3

1.1、招标编号：ZLXXK-ZB-

3

1.2、招标项目概况（项目名称、数量、简要技术要求、用途等）：

3

1.3、投标人的资格要求：

4

1.4、标书发售时间和地点：

5

二、商务技术需求

6

三、响应文件编制要求

7

四、合同范本

7

五、其他说明



浙江省肿瘤医院门禁系统维保项目招标要求

第一章  招 标 公 告
我院拟采取单一来源议价谈判方式，完成浙江省肿瘤医院门禁系统维保项目招标，特此将有关事项公告如下。欢迎国内合格的供应商前来投标。
1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1901-002
1.2、招标项目概况：

1、项目名称：浙江省肿瘤医院2019年门禁系统维保服务。
2、服务地点：浙江省肿瘤医院院区内（半山东路1号）及机场路分院（机场路30日）。
3、采购方式：单一来源议价谈判
二、门禁系统概况
浙江省肿瘤医院门禁系统总计407个门。
具体数量如下：
	序号
	位置
	双门控制器
	四门控制器
	单门控制器
	门锁

	1
	10#行政楼
	3
	3
	
	17

	2
	1#楼
	11
	4
	
	38

	3
	2#楼
	24
	3
	2
	60

	4
	3#楼
	1
	5
	
	22

	5
	4#楼
	1
	1
	3
	8

	6
	6#楼
	
	1
	
	4

	7
	7#楼
	
	2
	
	8

	8
	9#楼
	5
	3
	
	20

	9
	楼顶
	1
	
	12
	14

	10
	8#楼
	3
	12
	2
	49

	11
	13#楼食堂
	1
	3
	1
	15

	12
	2#楼独立ID卡门禁
	
	
	
	29

	13
	10#楼6楼485控制器
	　
	　
	　
	35

	14
	单独门禁
	　
	　
	　
	69

	15
	梯控
	　
	　
	　
	5

	17
	分院
	7
	
	
	14

	16
	总计
	　
	　
	　
	407


备注说明：以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。
1.3、投标人的资格要求：
1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 投标人须是中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可的国内企业，企业注册资金为五百万元人民币（含）及以上，具有独立的法人资格，较强的技术力量、经济实力和良好的财务状况、有经销或销售相关产品经验的企业,投标产品须符合相关行业标准；须提供相关证明文件（包括但不限于营业执照、组织机构代码证等）。
3. 如有知识产权，投标人必须具备针对本项目自主知识产权证书。
4. 投标人应有良好的商业信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，近三年内在经营活动中没有重大违法记录，请提供相关的声明和证明文件；
5. 投标人应具备健全的财务会计制度和良好财务状况，须提供上一年度经审计的财务报表或开标前三个月内出具的银行资信证明或其复印件；
6. 本招标项目不接受两家公司以上（含两家公司）组成的投标联合体。
(投标人的资质要求为全部必须满足才能报名及购买标书，有一项不满足就不能报名及购买标书)
1.4、标书发售时间和地点：
1.报名截止日期：2019年01月27日16:30之前必须通过邮件报名登记——邮箱地址：179872363@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。
2．开标时间：2019年01月28日9：00
3．投标地点：浙江省肿瘤医院5号楼2楼会议室
4. 开标地点：浙江省肿瘤医院5号楼2楼会议室
1.5 联系方式：
1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号
2. 联系方式：
    联系人：伍先生        联系电话：88122289

3、同级采购监督电话：

联系人：章先生          联系电话：88122523   

二、商务技术需求
根据医院现有信息系统建设基础和医院信息化总体要求，按照“优化、提升、发展”的原则，拟定出以下建设内容：
维保工作要求
（1）供应商需指定1名维护技术人员专门负责处理我院门禁系统维保的一切事宜，且派出人员必须具有相应维护能力及维护工作经验。指定的维保人员医院工作时间内需常驻医院。
（2）门禁系统维护技术人员每周对门禁系统进行一次维护，检查各门禁的质量，确保所有门禁系统正常使用，发现故障立即处理。
（3）每季度对门禁系统进行维护，维护内容如下：
①检查读卡器、电子锁、门磁、按钮等设备是否正常工作，并做好清洁工作；
②检测稳定电源的稳定性，确保系统正常工作；
③检查发卡器、服务主机等设备是否正常并做好清洁；
④检查各个门禁系统的出入口(门禁)控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息的功能，确保无干扰；
⑤检测掉电后，系统启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力；
⑥检测门禁系统与本系统相关的综合安全防范管理系统、入侵报警系统及消防系统报警时的联动功能；以及本系统报警时与电视监控系统的联动功能；
⑦对各类线缆标签检查是否脱落、或者模糊，对不符合的标签重新制作；
⑧季度维保报告,在每次季度维保服务后三天内送交我院，每缺失一次将从维保款中扣除人民币300元。
⑨施工维修合理规范，误操作或不规范操作引起的一切责任将由维保单位承担；
（4）接到我院的报修通知，确定完成时间，如未按规定时间修复，我院有权从维保服务费中扣除人民币500元/次，投标时需提供拟派岗位人员的基本信息和学历证书、职称证书、上岗证（如有）及其他相关证书、业绩等复印件。
其他要求
1、维保单位的维护技术人员必须保持24小时手机畅通并及时接听电话、并免费提供24小时应急服务，不收取额外服务费用。

2、医院在接受上级职能部门检查时，维保单位技术人员应在现场协助检查事宜。

3、维保单位因维保不当造成设备损坏，由维保单位负责赔偿。

4、维保单位有义务对我院值班或者管理人员进行专业技术指导。

5、维保单位必须做到文明服务，在维修，检查时尽可能不影响我院的正常工作。
四、费用结算
    （1）维保费用按年度议价，按月结算。
（2）对故障零部件首先采取技术措施进行修复，确需更换的，向我院提出建议，我院同意后方可更换。在维修过程中更换的材料，根据报价清单结算，清单外材料费经审计后另行结算。维保单位必须保证提供的设备零部件及材料与维保门禁设备相匹配，并确保质量。
（3）先服务后付款，付款方式等按照甲方财务科规定执行。
三、响应文件编制要求
1. 响应文件分报价文件、技术文件、商务文件，一式五份，一正四副。
2. 
1、响应文件中应就招标全部内容做出响应，编制详细的维保服务方案，内容至少包括门禁系统的维保工作内容、执行的标准和规范、维保特点分析、维保工作频次、维保人员和相关经验、易损件和配件、材料清单及价格、服务网点的详细情况、各种维保记录和制度等等。
     2. 响应文件目录
（1）协商保证金交付凭证；（一式二份，一份封装在响应文件中，一份单独提交；）
（2）协商响应函；
（3）法定代表人授权委托书；
（4）报价一览表；
（5）报价明细表；
（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

（7）营业执照复印件； 
（8）供应商情况介绍；
（9）供应商应提供针对本项目的完整技术方案，该方案应含（但不限于）以下内容：
1）门禁系统维保服务方案；
2）拟派人员情况表；
3）技术服务、技术培训；
4）其他优惠承诺（如有）。
（10）售后服务计划、质量保证承诺、售后服务承诺详述等。供应商应以书面形式完整准确地表述供应商的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。
（4）供应商需要说明的其他文件和说明。
四、合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；
3.中标人须在7个工作日内，与我院签订采购合同，否则，将视为自动放弃本项目的所有权利，取消中标资格。
4. 合同签订前，我院将对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，取消中标资格。
5. 中标人若拖延、拒签合同的,将取消中标资格。
五、其他说明
1、未尽事宜，由招标单位负责解释说明；

2、投诉、质疑由同级监督部门负责解释说明，只接受书面材料，详细要求由同级监督部门解释说明；

