
浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：监控门禁报警维保服务
招标人：浙江省肿瘤医院
2021年5月

第一章 招标公告
1.1、招标编号：ZLXXK-ZB2105-002

1.2、招标项目概况及投标人要求：

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	监控门禁报警维保服务

	2
	采购内容
	维保服务

	3
	实施地点
	杭州市拱墅区半山东路1号

	4
	招标单位联系人及电话
	联系人：王老师    电话：

	5
	代理公司联系人及电话
	联系人：吴老师   电话：0571-88122289

	6
	踏勘现场
	自行踏勘

	7
	投标文件份数
	 1 份正本， 4 份副本

	8
	评标标准及方法
	院内议价

	9
	预算
	10万元


1.3、标书发售时间及地点：
1. 报名截止日期：2021年5月7日9:00之前必须通过邮件报名登记。

2. 邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2021年5月7日9：00

3．开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）4楼417会议室

1.4 联系方式：
1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

   联系人：吴老师      联系电话：88122289

3.同级采购监督电话：

联系人：徐老师      联系电话：88122523   

 商务技术要求

2.1 技术要求

一、项目说明

1、项目的实施规模、范围：浙江省肿瘤医院安防、门禁系统和报警系统维保项目，主要包含：门诊楼、1号楼、2号楼、放射科、加速器楼、核医学楼、设备网、化疗楼、行政楼等室外监控及其他重要监控区域、医院门禁系统和报警系统的维修保养。

2、投标总价为：基础服务费（其中包含但不限于人员驻场费费用、现有设备的维修保养，维修产生的零星耗材（不在维修备件清单里的）由投标方承担），即本章节的“二、服务要求，三、维保内容，四、维保设备清单”的费用。

3、维修备件（即本章节五、浙江省肿瘤医院维修备件清单）的维修费，不含在投标总价中，由医院根据维修记录按季度结算。

4、维保期限：1年，合同期满后双方可以以原合同价及条款续签合同。

二、服务要求

1、驻场服务：中标人需针对本项目成立单独的技术支持服务小组，常驻院方办公场所为其服务，小组成员不得少于1人。常驻地址根据甲方需求，要求经验丰富、责任心强。常驻技术人员需提前5个工作日进驻，熟悉工作环境。如服务环节中，出现工作任务积压现象，中标人需增派人员协助处理。

2、7×24小时服务：中标人在合同期内，提供统一的维护电话号码，为院方提供7×24小时有关软硬件问题的电话咨询和故障报修服务。

3、故障及时排除：甲方用户发出故障申报时，驻点工程师收到申报后需在5-10分钟内响应，原则上一般故障30分钟内解决，大故障1个工作日内解决。故障排除后，及时更新服务档案和“解决方案”资料库。

4、中标人至少每3个月对安防监控、门禁系统和报警系统进行软、硬件进行现场巡检，并于巡检结束后24小时内向院方提交巡检报告；如巡检中发现软硬件问题，及时诊断修复并提交故障报告及相投的解决措施。

5、考虑到对院方服务的高效性和及时性，中标人所提供的所有备品、备件必须满足本项目的使用要求。要求驻场人员根据院方的劳动纪律规定的工作时间按时上下班，服从院方工作安排，及时完成院方安排的技术服务工作。

6、在维保服务过程中，若需要更换设备或配件，首先保证使用原厂商产品更换，选用技术参数不低于原有设备或配件的全新设备或配件，并经院方确认认可。使用全新的设备或配件后须提供1年的免费质保期。

7、在维保服务过程中，中标人的服务质量（包括维修响投时间，故障排除时间，系统调优能力、服务程度等）达到院方的维保需求，每项维修服务结束后须经过院方相关负责人验收认可，并签字确认。

三、维保内容

3.1安防监控维保内容：

维保内容包含线路维护、设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查；

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等；

3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等；

4、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等；

5、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

在维保合同签订之后投标方需要对现场进行详细检查，主要内容包括：

1、监控室机房环境；

2、设备运行环境；

3、所有设备的安装位置、运行情况；

4、线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等；

5、线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固；

6、软件使用情况、软件升级情况；

7、系统数据备份情况。

3.2门禁系统维保内容：

1、供应商需指定1名维护技术人员专门负责处理甲方门禁系统维保的一切事宜，且派出人员必须具有相应维护能力及维护工作经验。指定的维保人员医院工作时间内需常驻医院。

2、门禁系统维护技术人员每周对门禁系统进行一次维护，检查各门禁的质量，确保所有门禁系统正常使用，发现故障立即处理。

3、每季度对门禁系统进行维护，维护内容如下：

①检查读卡器、电子锁、门磁、按钮等设备是否正常工作，并做好清洁工作；

②检测稳定电源的稳定性，确保系统正常工作；

③检查发卡器、服务主机等设备是否正常并做好清洁；

④检查各个门禁系统的出入口（门禁）控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息的功能，确保无干扰；

⑤检测掉电后，系统启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力；

⑥检测门禁系统与本系统相关的综合安全防范管理系统、入侵报警系统及消防系统报警时的联动功能；以及本系统报警时与电视监控系统的联动功能；

⑦对各类线缆标签检查是否脱落、或者模糊，对不符合的标签重新制作；

⑧季度维保报告,在每次季度维保服务后三天内送交甲方，每缺失一次将从维保款中扣除人民币300元。

⑨施工维修合理规范，误操作或不规范操作引起的一切责任将由维保单位承担。

3.3报警系统维保内容：                                          

1、报警系统维护技术人员每周对报警系统进行多次测试维护，检查报警系统是否可以正常使用，发现故障立即处理。

2、每周对报警系统进行维护，维护内容如下：

①每周定时检查报警系统是否正常工作，并做好维护和统计；

②每周检测报警点位是否报警以及监控画面弹窗语音播报，发现及时维修并做好维修记录；

③每周检查报警手报、防区模块等设备是否正常并做好清洁；

④每周检查模拟报警是否报警，没有报警及时维修并做好记录；

⑤对每周统计的维修报告进行分析，提前采购维护需要的材料以便达到更好的维护效力；

⑥熟悉报警点位和防区模块的位置以便发现故障第一时间维修；

四．维保设备清单

4.1安防监控及报警设备清单

	序号
	设备名称
	品牌
	单位
	数量

	1
	前端设备

	2
	网络摄像机半球
	海康威视
	台
	600

	3
	网络摄像机枪机
	海康威视
	台
	100

	4
	云台球机
	海康威视
	台
	15

	6
	监控服务器
	海康威视
	台
	1

	7
	液晶显视器
	海康
	台
	5

	8
	24口4口+交换机
	海康 华三
	台
	35

	9
	16口交换机
	海康
	台
	2

	10
	8口交换机
	海康
	台
	11

	11
	配套设备
　
	
	
	

	12
	12V10A电源
	国产
	个
	170

	13
	12V2A电源
	国产
	个
	46

	14
	机柜电源接线板6插
	国产
	个
	15

	15
	光纤收发器
	国产
	对
	10

	16
	室外管路
	　
	项
	1

	17
	报警

	18
	报警主机
	海康
	台
	2

	19
	八防区模块
	海康
	个
	30

	20
	双防区模块
	海康
	个
	10

	21
	单防区模块
	海康
	个
	10

	22
	报警器
	海康　
	个
	200


4.2门禁系统设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	单门控制器
	个
	10
	

	2
	双门控制器
	个
	10
	

	3
	四门控制器
	个
	60
	

	4
	磁力锁
	个
	260
	

	5
	电插锁
	个
	10
	

	6
	读卡器
	个
	260
	

	7
	门禁电源
	个
	125
	

	8
	出门开关
	个
	300
	


五、浙江省肿瘤医院维修备件清单

	产品名称
	型号规格
	品牌
	单价
	单位

	星光高清摄像机
	DS-2CD3T26WD-I5
	海康
	528
	个

	高清网络摄像机
	DS-2CD3T25-I3
	海康
	434.5
	个

	高清网络摄像机
	DS-2CD3325-I
	海康
	445.5
	个

	网络高清室外球机
	DS-2DC4220IW-D
	海康
	2255
	个

	网络高清室外球机
	DS-2DC6223IW-A
	海康
	2475
	个

	录像机
	DS-7104NB-K1/C
	海康
	715
	个

	硬盘
	ST2000VM003
	西数
	979
	块

	24口交换机
	S1850-28P
	华三
	1100
	台

	8口poe交换机
	DS-3E0510P-E
	海康
	385
	台

	电源线
	RVV2*1.0
	成钢
	2.75
	米 

	网线
	六类
	海康
	4.246
	米 

	收发器
	JL-1000AB-FC
	精联
	495
	对

	监控电源
	12V10A
	明玮
	110
	个

	监控防水电源
	12V2A
	海康
	33
	个

	双门门禁控制器
	PK-C388D
	披克
	3300
	个

	四门门禁控制器
	PK-C388F
	披克
	3960
	个

	门禁刷卡器
	PK-R357/W34H
	披克
	660
	个

	门禁双门磁力锁
	PK-K300D
	披克
	462
	把

	门禁磁力锁
	MC300T
	力士坚
	374
	把

	门禁电插锁
	EC-C2000-190B
	力士坚
	385
	把

	四芯线缆
	RVV4*0.5
	国产
	2.75
	米 

	电源线
	RVV4*1.0
	成钢
	3.85
	米 

	出门开关
	C86
	西蒙
	33
	个

	出门开关
	NEW7
	正泰
	27.5
	个

	PVC管子
	20
	国产
	1.507
	米

	PVC管子
	25
	国产
	3.102
	米

	PVC管子
	32
	国产
	4.07
	米

	PE管子
	32
	国产
	4.95
	米

	PE管子
	50
	国产
	7.15
	米

	超五类铜缆配线架
	24口
	成钢
	385
	个

	超五类铜缆屏蔽配线架
	24口
	成钢
	693
	个

	六类配线架
	24口
	成钢
	583
	个

	光纤接续盒
	4口
	成钢
	66
	个

	光纤接续盒
	8口
	成钢
	66
	个

	光纤配线架
	12口
	成钢
	110
	个

	光纤配线架
	24口
	成钢
	110
	个

	LC双工耦合器
	　
	精连
	19.8
	对

	SC耦合器
	　
	精连
	11
	个

	光纤熔接包
	二进二出、防水
	精连
	308
	个

	理线架
	　
	精连
	73.15
	个

	双口面板
	86型
	精连
	8.25
	个

	单口面板
	86型
	精连
	7.48
	个

	非屏蔽模块
	超五类
	精连
	16.5
	个

	屏蔽模块
	超五类
	精连
	33
	个

	非屏蔽模块
	六类
	精连
	28.6
	个

	屏蔽模块
	六类
	精连
	66
	个

	单模光模块
	JL-SFP-GS-03-20KM
	精连
	286
	个

	多模光模块
	JL-SFP-GM-03-20KM
	精连
	308
	个

	单模室外轻铠千兆光纤
	6芯
	精连
	2.42
	米

	单模室外轻铠千兆光纤
	12芯
	精连
	4.51
	米

	单模室外轻铠千兆光纤
	24芯
	精连
	6.985
	米


上述清单中的货物为浙江省肿瘤医院日常维修所需，请供应商对上表报一个统一的折扣率，若日后采购，按季度额外按实结算，不包含在本次投标总价中。

如折扣率为85%，星光高清摄像机（DS-2CD3T26WD-I5）的单个结算价=720元×85%=612元。

若在合同周期内，清单中的货物遇到产品更新迭代而导致停产的，供应商应将产品升级至同档次的新型号，不收取额外费用。

2.2 商务要求

2.2.1 响应及培训

1.乙方提供7×24小时热线服务，并在接到甲方的故障申告电话后立即响应；故障申告时间以甲方电话申告的时间为准，故障消除时间以乙方提供的并经甲方确认的时间为准。

2.2.2 维保服务期

2021 年 6 月 1 日至2022 年 5 月 31 日。
2.2.3 报价

报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

2.2.4 付款方式及合同续签

合同款项支付：维保服务期满，并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

在维保服务期满后，甲方如需继续向乙方购买维保服务的，可以原合同价及条款续签维保合同，最多续签2次，总合同周期不超过3年。

第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；

附件：合同范本

浙江省肿瘤医院信息设备采购合同

甲方（采购人）：浙江省肿瘤医院

乙方（供应商）： 

甲、乙双方根据____________________关于项目编号为_____________的项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容及合同价格
金额单位：元 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合       计
	
	

	合同总价大写：_____________     小写：￥____________


注：1、（若有商品型号、数量、配置要求等要附清单,清单要另起一页。）

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金
1.质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货时间、地点

1. 甲方在本合同签订后及时完成安装环境准备工作，并及时书面或邮件通知乙方。

2. 乙方在接到甲方的书面或邮件通知后    个工作日内，按照其与甲方事先联系约定，将所供应品运至甲方指定地点： 浙江省肿瘤医院。
八、货款支付

1. 1.合同款项支付：安装调试完成后，系统试运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；
九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务
1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，故障响应时间不超过4小时；平均故障修复时间少于10小时。紧急情况应于24小时内到达现场。
4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1.乙方完成整个项目安装调试之后，书面通知甲方项目负责人，甲方项目负责人在收到通知后，应在___个工作日内立即组织使用部门进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的项目在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。

甲方（盖章）：浙江省肿瘤医院                                  

地址：                                  

法定（授权）代表人：                   

签名日期：      年   月   日           

乙方（盖章）：

地址： 

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

13

