采购需求

☆为关键指标

☆风冷模块化空调，可拆分的模块化结构设计，方便进场搬运，并可现场组装，制冷量（KW）≥70，制热量(KW)≥8；压缩机类型：涡旋式，压缩机个数：2；

☆机组采用地板下送风上回风

送风量(m3/h)≥18000；

温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；

显热比 ≥0.9、能效比 ≥3.1；

可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥10kg/h；加湿器具备自动定时排水控制功能

☆因机房进场及摆放空间有限，空调机组需具有较小尺寸，整机长×宽×高（mm）≤1850mm*1000mm*1980mm，安装位置深度180mm，因此要求开门尺寸低于180mm为佳，或门方便拆卸。

为保障制冷效果，需安装约20米送风管道至远端。

提供配套制冷剂、接口卡，室内机室外机底座、进出水管、铜管等一切辅材，外机安装后需对楼面防水进行修补，项目包含运输、安装、调试等一切费用。

需完成与机房现有环境监控系统对接，并包含配置漏水感应线、对接模块等一切费用；

完成二号楼四台室外机基础抬高，离地高度不少于1.5米，并配置带过滤的雾化喷淋系统。

有需要可联系甲方现场勘察；

项目整体质保三年。