招标技术参数及要求

投标人须知：本章节标注的“★”项，为重要指标及关键技术参数；投标人若不满足或无实质性响应（或无实质性证明材料），招标人有权作废标处理，或相应扣除技术部分的得分。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | UPS主机 | 1台 | - 1、10KVA-UPS主机，兼容塔式/机架式，输出功率因数≥0.9； - 2、输入电压 380VAC－55%～＋25%，－20%以下应能够降额使用，输入频率 40～70Hz； - 3、整流器输入指标：整流器应采用IGBT整流技术，输入谐波电流总含量＜3%，输入功率因数≥0.99（满载时）；≥0.98（半载时）； - 4、输出电压： 220VAC，稳态精度：±0.5％，输出频率 50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变；输出功率因数为1，并应提供公开可查的样本资料截图证明（原厂盖章） - 5、输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载≤2％，非线性负载 ≤4％； - 6、具有多台N+X直接并联工作及负载均分性能，组成双母线系统时具备输出电压同步功能，必需保持输出频率、相位相同； - 7、具有并机共用电池组功能，能够在UPS系统运行时，保持单机故障后系统总延时时间不变的能力； - 8、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的不小于2.8寸彩屏，且支持重力自适应机架式安装或塔式安装，并保持内容垂直显示，方便用户查看和操作。能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等； - 9、UPS设备应能安装于标准服务器机架中，同时在机架中配置输入，输出配电开关，旁路开关以及外置维修旁路开关，所有开关均须为断路器，不接受负荷隔离开关； - 10、质保三年，质保期内免费巡检4次。 |
| 3 | 电池（配电池箱、空开、连接线等辅材） | 20节 | - 阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah，单节蓄电池净重量应不低于29KG；容量保存率：静置28天后容量保存率≥96%；蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料；蓄电池极板采用板栅合金工艺，保证良好的抗腐蚀性能及深循环性能；蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求；蓄电池各项参数应在中国泰尔实验室检验判定合格；蓄电池应符合YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求，具有12V系列蓄电池 “信息通信设备抗震性能合格证”；数量20节，满载后备时间120分钟。 |

- 设备及服务的要求：

（一）设备要求：

1.供应商提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，供应商所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

2.供应商应在投标文件中应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

3.供货商施工包含原弱电间负载的接入，新增空开，原弱电间负载汇总在行政楼1楼机房内，UPS和电池安装位置在负一楼电池间，施工包含系统正常运行的一切辅材。

（二）工期和维保期要求：

1.交货及完工时间：中标人必须于合同生效之日起15天内将中标设备送至采购人指定地点免费安装调试完毕。

2.维保期限：维保期不少于三年（自验收合格之日起），提供设备的免费质保及维护，超过维保期后提供终身维修服务，除非采购人另有要求，维保期内的服务均为免费上门服务。超过维保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（三）安装要求

1.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。由投标人根据所投产品获得的国家、行业或国际标准自行提供相关文件在采购文件中体现。

2.安装过程中发生的所有费用由中标人负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用等。

3.投标人应在投标文件中提出其安装调试过程中采购人需配合的内容。

4.中标人应指派一名项目经理负责现场施工和技术指导；制定各施工岗位职责；制定安全管理制度；制定现场的防火、防盗、消除事故隐患等措施。

（四）售后服务要求：

1.项目质保期：3年，维保期内出现的质量问题，一般故障中标人必须在接到采购人通知后中标方在接到采购方报修时，要求在30分钟内响应，2小时内完成维修，对于8小时内不能完成维修的要提供明确的维修计划和方案，并在限期内完成维修。若限期内仍不能排除故障的，中标人应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

3.维保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

（五）培训要求：

- 中标人负责对中标设备的操作培训、应用等与设备使用、维护等相关的技术问题。

（六）付款方式：

合同签订，交付验收后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付。

- 评标办法

评标办法前附表

| 评分指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人管理体系认证 | - 投标人具有AAA企业资质、ISO9001认证、 的每项得1分，最高2分。（提供相关证明） | 2 |
| 投标厂家认证 | 具有提供蓄电池厂家ISO27001认证、CNAS认证的每项得1分，最高2分。（提供相关证明） | 2 |
| 投标人业绩情况 | 投标人自2019年1月1日（合同签订时间）以来具有同类蓄电池业绩得2分，最高6分。 说明：根据投标文件中提供的合同业绩进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 6 |
| 投标产品技术响应及性能配置 | 投标人选用产品品牌型号配置优劣、设备的稳定性、故障率、耐用性等情况0-3分。 | 3 |
|  | 根据所投产品对采购技术参数的满足程度打分。采购技术指标的普通条款有负偏离的每条扣2分；带▲为重要条款，有负偏离的每条扣6分,扣完为止,全部满足的得38分。 | 36 |
| 实施方案 | 针对本项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、产品供货、验货、实施人员、安装调试、试运行、测试、调优、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表是否合理、是否符合本项目要求等，0-6分。 | 6 |
| 售后服务 | 根据投标人所承诺的服务范围、响应时间(包括备件响应时间)、巡检计划，售后维护人员配备和故障处理能力0-6分。 | 6 |
| 节能环保 | (1)投标产品中除政府强制采购节能产品外,列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的得1分； (2)投标产品中列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的得1分。 （投标文件中提供《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不得分。） | 2 |
| 优惠条款 | 根据供应商针对本项目提供的优惠条款，横向比较打分 0-2分。 | 2 |
| 培训服务 | 培训服务方案的可行性、合理性、完整性情况0-2分。 | 2 |
| 合理化建议 | 针对本项目提出的合理化建议0-2分 | 2 |
| 标书制作质量 | 投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项等，0-1分。 | 1 |