招标技术参数及要求

投标人须知：本章节标注的“★”项，为重要指标及关键技术参数；投标人若不满足或无实质性响应（或无实质性证明材料），招标人有权作废标处理，或相应扣除技术部分的得分。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池（连接线等辅材） | 32节 | - ★本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥65Ah；其浮充设计寿命可达10年以上，投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖厂家公章。 - 单节蓄电池净重量应不低于20KG，投标时应提供产品彩页证明，并加盖厂家公章；本项目供货现场将进行称重验收，一经发现电池内掺玻璃、水泥等弄虚作假的行为，将取消合同，所有损失由中标方承担，并处罚金。 - 3.蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。 - 4.容量保存率：静置28天后容量保存率≥96%；需提供第三方检测报告。 - 5.蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。 - 6.蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料。 - 7.蓄电池内阻为实测值不大于6.3mΩ。 - 8.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%，需提供第三方检测报告 - 9.蓄电池：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于1%。 - 10.蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，投标时须提供12V系列蓄电池的产品认证证书复印件，产品认证证书应包含本项目投标型号，并加盖厂家公章。 - 11.蓄电池各项参数应在中国泰尔实验室检验判定合格，投标时须提供有效期内的12V系列（送样UPS规格应不小于150AH，不大于250AH）蓄电池的检验报告复印件，并加盖厂家公章。 - 12.蓄电池应符合YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求，投标时须提供由第三方检测机构出具的12V系列蓄电池“7、8、9烈度抗地震检测报告”复印件（须有效期内，加盖厂家公章）；同时应提供由第三方检测机构出具的12V系列蓄电池 “信息通信设备抗震性能合格证”复印件（须有效期内，加盖厂家公章）。 |

- 设备及服务的要求：

（一）设备要求：

1.供应商提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，供应商所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

2.供应商应在投标文件中应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

（二）工期和维保期要求：

1.交货及完工时间：中标人必须于合同生效之日起15天内将中标设备送至采购人指定地点免费安装调试完毕。

2.维保期限：维保期不少于三年（自验收合格之日起），提供设备的免费质保及维护，超过维保期后提供终身维修服务，除非采购人另有要求，维保期内的服务均为免费上门服务。超过维保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（三）安装要求

1.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。由投标人根据所投产品获得的国家、行业或国际标准自行提供相关文件在采购文件中体现。

2.安装过程中发生的所有费用由中标人负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用等。

3.投标人应在投标文件中提出其安装调试过程中采购人需配合的内容。

4.中标人应指派一名项目经理负责现场施工和技术指导；制定各施工岗位职责；制定安全管理制度；制定现场的防火、防盗、消除事故隐患等措施。

（四）售后服务要求：

1.项目质保期：3年，维保期内出现的质量问题，一般故障中标人必须在接到采购人通知后中标方在接到采购方报修时，要求在30分钟内响应，2小时内完成维修，对于8小时内不能完成维修的要提供明确的维修计划和方案，并在限期内完成维修。若限期内仍不能排除故障的，中标人应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

3.维保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

（五）培训要求：

- 中标人负责对中标设备的操作培训、应用等与设备使用、维护等相关的技术问题。