气动升降柱技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气动升降柱 | 1.升降柱体尺寸：升起后拦截高度≥600mm；柱体壁厚≥6mm；直径≥219mm。 2.柱体材质及表面处理：304不锈钢，表面拉丝处理。 3.可靠性：常温下，路障连续升降5000次无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确。 4.浸水性能：路障阻挡主体在浸水状态下无漏电现象，且能正常升降。 5.工作原理：气动驱动。 6.工作温度：-30℃±2℃~+55℃±2℃。 7.★阻挡性能：通过检测依据为GA/T 1343-2016《防暴升降式阻车路障》中的B2级及以上的实车碰撞试验，碰撞车辆质量6800kg，碰撞速度65km/h，撞击能量1108kJ，侵入距离1.01~7米。 提供具有CMA、CAL、CNAS认证标志的型式检验检测报告。 8.★防滑面板及顶盖法兰：采用高强度金属制造，塑性延伸强度≥450Mpa，抗拉强度≥500Mpa，断后伸长率≥10%。 （提供国家认可专业检测机构出具的防滑面板强度检测报告） 9.控制方式：手控按钮（带保护盖）+遥控器（遥控器上设置有保险开关）+互联网远程控制（提供端口）。 10.柱体工作电压：≤DC24V。 11.护圈：防滑面板与升降柱体之间应设置缓冲圈，以避免地面面板刮花运动柱体表面。 12.警示装置1：升降柱体顶部应设置LED警示灯带。柱体上升下降运行过程中警示灯闪烁，其余时间常亮，柱体完全下降后，夜晚在远处即可明显观察到地面的警示灯光。 13.警示装置2：柱体表面内嵌反光膜，宽度≥55 mm，夜间在微弱灯光下即可起到警示作用。 14.一体式电磁阀：工作电压≤DC36V，具备普通和快速功能，速度可调。 |
| 2 | 控制系统 | 1.工作电压：AC220V±10%，50Hz。 2.系统功率：控制系统功率750W-1500W。 3.空气压缩机要求：静音无油空气压缩机。 4.储气罐容量：38L-60L。 5.工作噪音：≤60分贝。 6.控制系统外箱表面处理：采用热镀锌板防腐防锈及喷塑处理。 7.双重过滤装置：控制系统内设置双重过滤装置，有效过滤储气罐内输出的水分等杂质。 8.无线遥控器：1接收2发射，空旷地带，遥控距离≥100米。 9.自动排水装置：储气罐上应设置自动排水装置，以排除压缩机工作时所积聚的水分、杂质。无需人工操作，且免维护，每0.5小时至少进行 1次自动排污。 10.排风装置：控制柜内配置独立的换气装置，调节控制柜内的温度。 11.主板上带有显示屏，可以显示升降柱的状态、控制方式、操作的具体时间、日期、温度、品牌等参数，能自 动记录并保存最近200条操作记录，并能通过专用数据线导出记录到电脑保存。 |