施工图设计文件咨询报告书

项目名称： 浙江省肿瘤医院1、2号楼连廊提升改造工程-幕墙工程

专业：   幕墙           咨询单位（盖章）：浙江精创建设工程施工图审查中心

1.设计说明4.3，补充幕墙气密性等级的文字表达。

- 2.幕墙节点补充滴水做法（如女儿墙压顶内侧下端）（GB50345-2012 第 4.11.14 .1条、门窗洞口上楣、檐口、凸出腰线（GB55030-2022第4.5.3/4.5.4条）等）

3.复核幕墙节点，窗台处的排水坡不应小于5%(GB55030-2022第4.5.3.4条)

回复：

1.已补充，见“幕施-A02”第4.3条。

2.已补充，见“幕施-C08、C09、C10”

3.已补充，见“幕施-C08、C09、C10”

设计单位（盖章）：