施工图设计文件咨询报告书

项目名称：  浙江省肿瘤医院1、2号楼连廊提升改造工程

专业： 建筑               咨询单位（盖章）：浙江精创建设工程施工图审查中心

1.设计说明，六门窗工程3，本项目为甲类公共建筑，外窗气密性不应低于GB31433中规定的7级要求（DB33/1036-2021第4.3.5.1条）

回复：已调整，说明中外窗气密性改为7级。

2.补充防水设计说明，补充工程防水类别和工程使用环境类别（GB55030-2022第2章）以及屋面、外墙、室内等各部位防水等级（均应为Ⅰ级）

回复：已补充防水设计专篇。

3.负一层平面图，补充消防车道的绝对高程。

回复：已补充消防车道绝对高程20.00。

4.一层平面，本项目属于人员密集场所，安全出出口A-2,验收时净宽不应小于1.1米（现1.2米门洞不足），安全出口A-1验收时净宽不应小于1.4米（现1.5米门洞不足）且周边1.4米范围内不应设置家具

回复：一层平面安全出口A-2的门洞已调整为1.3米；安全出口A-1门洞已调整为1.6米；已按要求删除部分家具。

5. 一层平面，5轴与原建筑相交处，此处为防火分区分界处，南侧隔离病房窗应设甲级防火窗（GB50016-2014第6.1.5条）

回复：已注明南侧隔离病房窗拆除并砌墙封堵。

6. 二、三层平面，两个安全出口净宽应满足1.4米（现1.5米门洞不足）

回复：二、三层平面，两个安全出口门洞已调整为1.6米。

7.一层平面，注明无障碍出入口的位置，本项目为扩建，部分无障碍要求可能难以，满足规范要求，如GB55019-2021第2.4.2条，无障碍出入口，在门完全开启的状态下，平台净深度不应小于1.5米，坡道1不满足规范要求，应在无障碍专篇中应进行说明，如需要使用周边无障碍卫生间、无障碍电梯、视觉无障碍楼梯等、轮椅坡道不应大于1:12等

回复：一层平面已注明无障碍出入口，无障碍设计说明中已补充说明。

8.总平面图中，本项目与1#楼局部贴邻，1#楼为较高建筑，根据GB50016-2014表5.2.2条文注4，防火间距不应低于3.5米或注5，较低一侧为防火墙

回复：经复核，本项目已通过消防专家论证会议，附图如下。

9.总平面图，复核本单体与相邻2#裙房的高度关系，复核防火墙的设置（一层平面是否满足6米的间距要求），2层平面，LT-1处窗口位于剪力墙内转角处，复核2#楼门窗洞口的位置

回复：总平图中已补充相邻2#楼裙房的屋面标高；已注明2#楼外墙现有外窗拆除并砌墙封堵。

10.本次扩建范围疏散到周边防火分区，应补充被借用防火分区示意图（包括疏散宽度、疏散距离），需要复核是否满足被借用的条件

回复：已复核，已补充被借用防火分区示意图。

设计单位（盖章）：