施工图设计文件咨询报告书

项目名称： 浙江省肿瘤医院1、2号楼连廊提升改造工程

专业：   结构             咨询单位（盖章）：浙江精创建设工程施工图审查中心

1、2#楼连廊

- 结施通-06 人工挖孔桩属于浙江省限制使用类技术与产品，施工单位应制定专项施工方案并论证，应在说明中明确。 - 回复：在桩基施工说明中补充要求“人工挖孔桩在施工前，施工单位应制定专项施工方案并论证”详见结施通-06，桩基施工说明第3条；

- 结施通-06 说明第4条，桩长不应小于6米及L/D不大于3时按墩基础设计。 回复：补充说明，详见结施通-06，说明第4条；

- 结施通-06 A3-A3剖面图中单桩承台配筋率偏小，应满足受弯构件最小配筋率要求。 回复：增大承台配筋，现承台采用18@100配筋，使之满足受弯构件最小配筋率要求；

- 结施-01 本项目贴邻原建筑，应复核新建连廊基础对原有建筑的不利影响。 回复：经复核原已建成相邻建筑基础持力层均为中风化砂岩，且均采用端承桩，新建建筑也采用人工挖孔端承桩，持力层也为中风化砂岩，桩间距均大于2.4m，新建连廊基础对原建筑影响较小；

- 结施-02 基础说明第3条承台面标高-4.100高与原有建筑地面-4.400（建施-06 ，1-1剖面图）？请复核。 回复：经复核，原说明中标高错误，现修改为-4.560；详见结施-02 基础说明第3条

- 结施-10 应补充钢梁与原有混凝土梁连接做法，8轴左侧边梁未设置，与计算书不符。 回复：补充钢梁与原有混凝土梁连接做法，且8轴左侧补充边梁；详见结施-10，屋面梁平面布置图及结施-17，钢结构节点图

- 结施-12 补充LZ柱根部与钢梁连接节点做法。 回复：补充LZ柱根部与钢梁连接节点做法；详见结施-17，钢结构节点图

- 结施-04 新建结构与原有结构各层周边梁关系应示意，缝宽要求应满足GB50011-2010第8.1.4条。 回复：补充示意原有建筑的结构楼板边界，示意缝宽150mm，满足满足GB50011-2010第8.1.4条要求，详见各层楼板布置图；

- 建筑第3层，吸烟室是否已考虑预留电梯吊钩梁做法及荷载？ 回复：后期电梯吊钩梁采用钢梁，与现有钢梁铰接连接；该位置屋顶已按照电梯机房均布活荷载8.0kN/m2,考虑了电梯荷载；

设计单位（盖章）：