## 招标工程量清单封面
| 浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 地上部分
2 | 其他工程
3 | 安装工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 152000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 152000

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【地上部分】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程名称：地上部分 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (地基基础) |  | (钢结构工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程名称：地上部分 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (建筑工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-4 其他项目清单及计价表【地上部分】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单项工程名称：地上部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【地基基础】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方： 1、土壤类别：根据地质勘查报告综合考虑； 2、挖土深度：详见图纸，具体详见清单说明及设计图纸； 3、土方场地内运输距离由投标方自行确定； 4、主要工作内容：设计适用原状土层标高以上土体、根植土、杂草、建筑垃圾、换填土、淤泥、地下障碍物（含老桩及老基础）、石方等的开挖、凿除；含混凝土接触面的修整。 | m3 | 310.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方： 1、土壤类别：根据地质勘查报告综合考虑； 2、挖土深度：详见图纸，具体详见清单说明及设计图纸； 3、土方场地内运输距离由投标方自行确定； 4、主要工作内容：设计适用原状土层标高以上土体、根植土、杂草、建筑垃圾、换填土、淤泥、地下障碍物（含老桩及老基础）、石方等的开挖、凿除；含混凝土接触面的修整。 | m3 | 410.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、地下室外墙周围范围以内宜用灰土、粘土、粉质粘土或良好原状土回填,其中不得含有石块、碎砖及有机物等,也不得有冻土。回填施工应均匀对称进行,并分层夯实。人工夯实时每层厚度不大于250,机械夯实时不大于300。不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、建筑垃圾及有机质含量大于5%的土作回填土； 2、填方来源、运距：根据现场实际情况自行确定。 | m3 | 654.9
4 | 010103002001 | 土方弃置 | 1、土方弃置：外运运输距离由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定； 2、本清单工程量按天然密实体积（自然方）计算，请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 720.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳，消纳处置方式及消纳场地位置投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价； 2、本清单工程量按天然密实体积（自然方）计算，请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 720.4
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.87
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 19.21
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 18.89
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 9.85
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40细石混凝土加微膨胀剂 | m3 | 0.61
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:10mm | t | 1.271
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:20mm以内 | t | 1.93
14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:22mm | t | 0.484
砖砌体
15 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU20页岩实心砖； 2.墙体厚度:300mm以内； 3.砂浆强度等级WM10水泥砂浆砌筑； 4.具体详见设计图纸； | m3 | 7.81
16 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、在墙体两面粉刷20厚1:2防水水泥砂浆； 2、具体详见设计图纸； | m2 | 31.52
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【地基基础】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
脚手架工程
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 | m2 | 265.73
混凝土模板及支架（撑）
2 | 011702001001 | 基础 | 1.支撑垫层模板； 2.模板及支架制作、安装、拆除； 3.模板及支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑。 | m2 | 31.44
3 | 011702001002 | 基础 | 1基础模板； 2.模板及支架制作、安装、拆除； 3.模板及支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑。 | m2 | 58.21
4 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板； 2.模板及支架制作、安装、拆除； 3.模板及支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑。 | m2 | 151.54
5 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.电梯井壁模板 2.采用工具式支撑架 | m2 | 39.36
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 外包柱脚混凝土模板 | m2 | 3.5
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 01B001 | 工具式支撑架 | 1.地下室层高5.5m以内 2.模板支架制作、安装、拆除 3.模板支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑 | m3 | 132.87
其他措施费
8 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称、机械设备规格型号:由投标人根据本工程情况自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【地基基础】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：地上部分-地基基础 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【地基基础】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：地上部分-地基基础 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120067@5 | 热轧带肋钢筋（箍筋） | HRB400 φ10 | t
2 | 0101120113@2 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ22 | t
3 | 0101120113@6 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ20 | t
4 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC32.5R综合 | kg
5 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
6 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
7 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
8 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
9 | 3501120043 | 木模板 |  | m3

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【地基基础】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方挖基坑土方： 1、土壤类别：根据地质勘查报告综合考虑； 2、挖土深度：详见图纸，具体详见清单说明及设计图纸； 3、土方场地内运输距离由投标方自行确定； 4、主要工作内容：设计适用原状土层标高以上土体、根植土、杂草、建筑垃圾、换填土、淤泥、地下障碍物（含老桩及老基础）、石方等的开挖、凿除；含混凝土接触面的修整。 | m3 | 310.25
| 1-23 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 一、二类土 | m3 | 310.25
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方挖沟槽土方： 1、土壤类别：根据地质勘查报告综合考虑； 2、挖土深度：详见图纸，具体详见清单说明及设计图纸； 3、土方场地内运输距离由投标方自行确定； 4、主要工作内容：设计适用原状土层标高以上土体、根植土、杂草、建筑垃圾、换填土、淤泥、地下障碍物（含老桩及老基础）、石方等的开挖、凿除；含混凝土接触面的修整。 | m3 | 410.15
| 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 410.15
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
3 | 010103001001 | 回填方1、地下室外墙周围范围以内宜用灰土、粘土、粉质粘土或良好原状土回填,其中不得含有石块、碎砖及有机物等,也不得有冻土。回填施工应均匀对称进行,并分层夯实。人工夯实时每层厚度不大于250,机械夯实时不大于300。不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、建筑垃圾及有机质含量大于5%的土作回填土； 2、填方来源、运距：根据现场实际情况自行确定。 | m3 | 654.9
| 1-81 | 借土回填 夯实 | m3 | 654.9
| 1-39 换 | 自卸汽车运土方 运距1000m以内 实际运距(km):5 | m3 | 654.9
| 1-17 | 挖掘机挖一般土方 装车 一、二类土 | m3 | 654.9
4 | 010103002001 | 土方弃置1、土方弃置：外运运输距离由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定； 2、本清单工程量按天然密实体积（自然方）计算，请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 720.4
| 1-39 换 | 自卸汽车运土方 运距1000m以内 实际运距(km):17 | m3 | 720.4
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
5 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用1、渣土消纳，消纳处置方式及消纳场地位置投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价； 2、本清单工程量按天然密实体积（自然方）计算，请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 720.4
| 补子目1 | 渣土消纳处置费用（拱墅区） | t | 1152.64
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.87
| 5-1 换 | 现浇混凝土 垫层 换为【非泵送商品混凝土 C20】 | m3 | 4.87
7 | 010501003001 | 独立基础1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 19.21
| 5-3 | 现浇混凝土 基础混凝土 | m3 | 19.21
8 | 010503001001 | 基础梁1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 18.89
| 5-8 | 现浇混凝土 基础梁 | m3 | 18.89
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
9 | 010502001001 | 矩形柱1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 9.85
| 5-6 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 | m3 | 9.85
10 | 010503004001 | 圈梁1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.66
| 5-10 换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 换为【非泵送商品混凝土 C20】 | m3 | 4.66
11 | 010501006001 | 设备基础1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40细石混凝土加微膨胀剂 | m3 | 0.61
| 5-5 | 现浇混凝土 设备基础二次灌浆 | m3 | 0.61
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:10mm | t | 1.271
| 5-48 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋（箍筋）HRB400 φ10】 | t | 1.271
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:20mm以内 | t | 1.93
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-地基基础 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 5-40 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400φ20】 | t | 1.93
14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:22mm | t | 0.484
| 5-40 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400φ22】 | t | 0.484
砖砌体
15 | 010401003001 | 实心砖墙1.砌块品种、规格、强度等级:MU20页岩实心砖； 2.墙体厚度:300mm以内； 3.砂浆强度等级WM10水泥砂浆砌筑； 4.具体详见设计图纸； | m3 | 7.81
| 4-27 | 非粘土烧结实心砖 墙厚1砖 | m3 | 7.81
16 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮）1、在墙体两面粉刷20厚1:2防水水泥砂浆； 2、具体详见设计图纸； | m2 | 31.52
| 9-43 | 防水砂浆 立面 | m2 | 31.52
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【钢结构工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-钢结构工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
金属结构工程
1 | 010516002001 | 预埋铁件 | 柱脚预埋铁件,其余未详事项详见图纸； | t | 1.162
2 | 010516001001 | 螺栓 | L=780mm，M24地脚螺栓,其余未详事项详见图纸； | t | 0.953
3 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 钢柱： 1、箱型300*300*14*14，Q355B钢柱； 2、表面除锈厚采用红丹防锈漆一道，云铁醇酸中间漆一道，面漆两道，外涂防火涂料； 3、防火极限3.0小时； 4、其他未明确事项详见图纸； | t | 26.239
4 | 010604001002 | 钢梁 | 钢梁： 1、钢梁具体尺寸详见钢结构图纸； 2、表面除锈厚采用红丹防锈漆一道，云铁醇酸中间漆一道，面漆两道，外涂防火涂料； 3、防火极限2.0小时； 4、其他未明确事项详见图纸； | t | 27.227
5 | 010605001002 | 钢板楼板 | TDM3-90钢桁架楼承板，具体详见图纸 | m2 | 510.11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-钢结构工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 010505003001 | 平板 | 楼承板上铺设混凝土 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 61.14
7 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 柱脚部位，具体详见设计图纸 | 套 | 208
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【钢结构工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：地上部分-钢结构工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 01B005 | 检测费 | 1.钢结构焊缝、探伤检测； 2、包含不仅限于描述，投标单位需要综合考虑，中标后不作调整； | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【钢结构工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：地上部分-钢结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【钢结构工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：地上部分-钢结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0127120037 | 型钢 | 综合 | t
3 | 0431120035 | 泵送商品混凝土 | C30 | m3

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【钢结构工程】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-钢结构工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
金属结构工程
1 | 010516002001 | 预埋铁件柱脚预埋铁件,其余未详事项详见图纸； | t | 1.162
| 5-95 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 1.162
2 | 010516001001 | 螺栓L=780mm，M24地脚螺栓,其余未详事项详见图纸； | t | 0.953
| 5-94 | 预埋螺栓 | t | 0.953
3 | 010603002002 | 空腹钢柱钢柱： 1、箱型300*300*14*14，Q355B钢柱； 2、表面除锈厚采用红丹防锈漆一道，云铁醇酸中间漆一道，面漆两道，外涂防火涂料； 3、防火极限3.0小时； 4、其他未明确事项详见图纸； | t | 26.239
| 6-37 | 住宅钢结构 钢柱 质量3t以内 | t | 26.239
| 6-75 | 喷砂除锈 | t | 26.239
| 14-112 换 | 金属面醇酸漆二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 252.9702
| 14-119 换 | 金属面防火涂料耐火极限1h 实际耐火时长(h):3 | m2 | 252.9702
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-钢结构工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
4 | 010604001002 | 钢梁钢梁： 1、钢梁具体尺寸详见钢结构图纸； 2、表面除锈厚采用红丹防锈漆一道，云铁醇酸中间漆一道，面漆两道，外涂防火涂料； 3、防火极限2.0小时； 4、其他未明确事项详见图纸； | t | 27.227
| 6-22 | 厂(库)房钢结构 钢梁 质量1.5t以内 | t | 27.227
| 14-119 换 | 金属面防火涂料耐火极限1h 实际耐火时长(h):2 | m2 | 730.692
| 6-75 | 喷砂除锈 | t | 27.227
| 14-112 换 | 金属面醇酸漆二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 730.692
5 | 010605001002 | 钢板楼板TDM3-90钢桁架楼承板，具体详见图纸 | m2 | 510.11
| 6-53 换 | 自承式楼承板 换为【TDM3-90钢桁架楼承板】 | m2 | 510.11
6 | 010505003001 | 平板楼承板上铺设混凝土 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 61.14
| 5-16 换 | 现浇混凝土 平板 压型钢板上浇捣混凝土 | m3 | 61.14
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-钢结构工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
7 | Z010606014001 | 高强螺栓柱脚部位，具体详见设计图纸 | 套 | 208
| 12-181 | 化学螺栓 | 个 | 208
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【建筑工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001001 | 蒸压加气混凝土砌块墙（外墙) | 1、砖品种、规格、强度等级:B06 A5.0蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度200mm以上； 3、砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 97.79
2 | 010402001002 | 蒸压加气混凝土砌块墙（内墙) | 1、砖品种、规格、强度等级:B06 A5.0蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度150mm以内； 3、砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 41.98
3 | 010402001003 | 蒸压加气混凝土砌块墙（内墙) | 1、砖品种、规格、强度等级:B06 A5.0蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度300mm以内； 3、砂浆强度等级:DM5专用砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 0.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、砖品种、规格、强度等级:实心砖； 2、砖砌台阶，参05J9095B/SW6； 3、砂浆强度等级:采用DM5专用砂浆砌筑。 | m3 | 2.41
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 3.37
6 | 010503004002 | 圈梁（一层墙体下上翻C30砼） | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 3.13
7 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 21.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 3.34
9 | 010505006001 | 栏板 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3
10 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，墙体拉结筋； 2、直径：6mm； 3、包含植筋费，投标人在综合单价中综合考虑； 4、其余未详事项详见图纸； | t | 0.479
11 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400箍筋； 2、直径:8mm。 | t | 4.224
12 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400箍筋； 2、直径:10mm。 | t | 1.271
13 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400； 2、直径:12mm。 | t | 2.464
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400； 2、直径:20mm。 | t | 1.819
15 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400； 2、直径:22mm。 | t | 0.484
金属结构工程
16 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、部位：砌体墙体与混凝土构件交界处； 2、材料品种、规格：钢丝网； 3、加固方式：满足设计及规范要求。 | m2 | 364.75
门窗工程
17 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、钢质级防火门 单开 FM0621丙； 2、木门套基层安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、钢质级防火门 单开 FM1521甲； 2、木门套基层安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 1
19 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、白色成品树脂门 子母门M1221； 2、白色成品树脂门套及门套线、收口条安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | Z010801007002 | 成品装饰木门及门套 | 1、白色成品树脂门 单开M1321； 2、白色成品树脂门套及门套线、收口条安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 15
21 | Z010801007003 | 成品装饰木门及门套 | 1、白色成品树脂门 双开M1521； 2、白色成品树脂门套及门套线、收口条安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | Z010801007004 | 成品装饰木门及门套 | 1、白色成品树脂门 单开M1121； 2、白色成品树脂门套及门套线、收口条安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 5
23 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：2400*1700mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：900*1700mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
25 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：900*1400mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：1200*1400mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
27 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：2400*1400mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 11
28 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、铝合金防雨百叶 2、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | m2 | 0.16
29 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、石材窗台板； 2、具体详见图纸 | m2 | 18.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
屋面及防水工程
30 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面1（非上人保温屋面） 1、涂料颗粒保护层； 2、40厚挤塑聚苯板保温层（另计）； 3、3厚双层自粘SBS改性沥青防水层（另计）； 4、1.5厚橡化沥青非固化防涂料（另计）； 5、20厚1:3水泥砂浆找平层； 6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡；； 7、钢筋混凝土屋面板； 8、其余未详事项详见图纸； | m2 | 221.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 屋面2（檐沟） 1、丙烯酸彩色罩面； 2、50厚C20细石砼随捣随抹（φ4@100双向） 2、40厚挤塑聚苯板保温层（另计）； 3、3厚双层自粘SBS改性沥青防水层（另计）； 4、1.5厚橡化沥青非固化防涂料（另计）； 5、1：水泥砂浆找坡1%及抹平（起坡点厚0） 6、钢筋混凝土屋面板； 7、其余未详事项详见图纸； | m2 | 18.8
32 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面1、2 1、3mm自粘性SBS改性沥青防水卷材； 2、屋面防水搭接、拼缝、压边、留槎用量，收头处理不另行计算，投标人自行在综合单价中考虑； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 309.8
33 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5橡化沥青非固化防水涂料； 2、其余详见图纸； | m2 | 309.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 地胶板地面. 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料，四周上翻不小于300mm； 2、未详事项详见图纸； | m2 | 277.05
保温、隔热、防腐工程
35 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 屋面1.2 1、40mm厚挤塑聚苯板（XPS）保温层。 2、其余未详事项详见图纸； | m2 | 240.61
36 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙1：外墙涂料墙面 1、5厚聚合物抗裂水泥砂浆耐碱玻纤网； 2、20厚无机轻集料保温砂浆II型； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 566.71
楼地面工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011103002001 | 橡胶板卷材地面 | 1、素土夯实； 2、50厚碎石垫层； 3、30厚砖渣垫层； 4、100厚C30细石砼，四周上翻120厚，宽度同墙体（内配c8@200双层双向钢筋）； 5、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料（四周上翻不小于300）；（另计） 6、38mm细石砼找平层； 7、3~5厚水泥基自流平； 8、2厚浅色PVC地胶板专用胶水粘接； 9、其余未注明事项详见图纸 | m2 | 229.91
38 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼面 | 1、38mm细石砼找平层； 2、3~5厚水泥基自流平； 3、2厚浅色PVC地胶板专用胶水粘接； 4、其余未注明事项详见图纸 | m2 | 228.1
39 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面（原有9号楼内办公室地面） | 1、38mm细石砼找平层； 2、3~5厚水泥基自流平； 3、2厚浅色PVC地胶板专用胶水粘接； 4、其余未注明事项详见图纸 | m2 | 217.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、现浇结构层； 2、静电地板（四角支撑室结构） 3、具体详见设计图纸； | m2 | 5.26
41 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 墙裙处踢脚线： 1、专用界面剂； 2、12厚1:3水泥砂浆底层； 3、地胶板专用胶水粘接； 4、铝合金压条； 5、具体详见设计图纸； | m2 | 14.4
42 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 原有建筑内重新装修房间踢脚线： 1、地胶板专用胶水粘接； 2、铝合金压条； 3、具体详见设计图纸； | m2 | 14.4
43 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1、18mm细木工板三度防火处理； 2、成品铝合金基层； 3、地胶板粘贴； 4、具体详见设计图纸； | m2 | 1.42
44 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 具体做法详见设计图纸 | m2 | 0.54
天棚工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 010606013001 | 吊顶反支撑 | 1、吊径高度大于等于1.5米小于1.8米时采用反支撑； 2、角钢吊杆长度大于2500mm时,应将L40X40X4镀锌角钢改大为L50X50X5镀锌角钢； 3、横撑角钢与主角钢必须用焊接相连； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-BZJD-01\反支撑节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | t | 4.409
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 011302001001 | 吊顶天棚(平面） | 1、U60系上人轻钢龙骨（主龙骨间隔1000mm，次龙骨间隔300mm) ，配套φ8全镙吊杆和主吊件； 2、平面双层防潮9.5mm厚石膏板，含点锈、贴胶带、收边条、护角条等； 3、风口、检修孔、灯孔位置开孔、加固，风口刷黑综合考虑； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 425.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面） | 1、侧面单层12mm玻镁阻燃板； 2、侧面单层9.5mm厚防潮石膏板，含点锈、贴胶带、收边条、护角条等 ； 3、风口、检修孔、灯孔位置开孔、加固，风口刷黑综合考虑； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-JD-01\01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 3.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 011302001003 | 吊顶天棚（金属饰面） | 1、U60系上人轻钢龙骨（主龙骨间隔1000mm，次龙骨间隔300mm) ，配套φ8全镙吊杆和主吊件； 2、平面单层12mm厚玻镁阻燃板（防火、防腐和防虫处理）； 3、黑色不锈钢饰面（按展开面积计）； 4、含不锈钢铣槽折边等一切加工费； 5、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 6、详见节点图S施-JD-01\01； 7、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 3.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011302001004 | 吊顶天棚（金属饰面 挑空处） | 1、4#镀锌角钢、40*40*3镀锌方管、40*30专用龙骨、SC专用龙骨钢架，钢制天轨、专用龙骨角码等五金配件； 2、3.0mm铝单板； 3、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 4、详见节点图S施-JD-0； 5、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 6.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 011302001005 | 吊顶天棚(侧边） | 1、4#镀锌角钢、40*40*3镀锌方管、40*30专用龙骨、SC专用龙骨钢架，钢制天轨、专用龙骨角码等五金配件； 2、12mm水泥纤维板； 3、外涂同建筑真石漆（另计） 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-JD-0； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 3.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、悬挑式灯槽； 2、单层12mm厚玻镁阻燃板基层（防火、防腐和防虫处理），单层9.5mm厚防潮石膏板，含点锈、贴胶带、收边条、护角条等； 3、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 4、详见节点图S施-JD-01； 5、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 22.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒； 2、单层12mm厚玻镁阻燃板基层（防火、防腐和防虫处理），单层9.5mm厚防潮石膏板，含点锈、贴胶带、收边条、护角条等； 3、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 4、详见节点图S施-JD-01； 5、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m | 67.71
53 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、U50烤漆主龙骨； 2、0.43厚专用内翻龙骨； 3、W边/L型收边； 4、600*600GKF抗菌板； 5、其他详见图纸 | m2 | 232.3
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1、真石漆饰面（颜色同9号楼）（另计）； 2、5厚聚合物抗裂水泥砂浆（另计）； 3、25厚无机轻集料保温砂浆（另计） 4、5厚聚合物水泥防水砂浆； 5、15厚1:2.5水泥砂浆找平； 6、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 566.71
55 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙1 1、白色抗菌防霉涂料饰面（专用腻子三遍)(另计）； 2、耐碱玻纤网格布； 3、15厚DP-M15混合砂浆； 4、墙柱面界面剂一道； 5、基层墙体； 6、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 357.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1300高墙裙： 1、15厚DP-15混合砂浆找平； 2、5mm厚白色石英纤维装饰板墙裙； 3、铝合金压条； 4、其余未详事项详见图纸； | m2 | 285.05
57 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 内墙2： 1、清理基层墙柱面，铺设φ6钢筋； 2、专用龙骨配套专业扣件； 3、8mm厚白色石英纤维装饰板不锈钢连接件固定在轻钢龙骨骨架上； | m2 | 381.89
油漆、涂料、裱糊工程
58 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 外墙3：真石漆面层 1、真石漆，颜色详见立面说明； 2、柔性耐水腻子两道； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 499.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1防霉涂料 1、白色抗菌防霉无机涂料； 2、专用腻子三遍； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 357.92
60 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 原建筑内房间墙面： 1、白色抗菌防霉无机涂料； 2、专用腻子三遍； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 665.26
61 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层清理； 2、2mm厚耐水腻子分层批平； 3、环保抗菌防霉涂料三遍； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 478.06
其他装饰工程
62 | 01B003 | 沉降观测点 | 1、明装式成品φ16黄铜沉降观测点（端部打扁开脚，端头磨圆）。 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、石材台阶，30厚1:3水泥砂浆粘贴； 2、具体做法详见设计图纸； | m2 | 10.27
64 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢楼梯栏杆； 2、具体做法详见设计图纸； | m | 3.84
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【建筑工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 011701 | 脚手架工程
1 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1、综合脚手架； 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整。 | m2 | 526.2
2 | 011701003001 | 内墙脚手架 | 1、内墙砌筑脚手架高度3.6m以上； 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整。 | m2 | 526.2
| 011702 | 混凝土模板及支架
3 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇砼直形圈梁模板； 2、采用工具式支撑架。 | m2 | 92.65
4 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 42.97
5 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 271.74
6 | 01B004 | 工具式支撑架 | 1、地上结构层高5m以内； 2、模板支架制作、安装、拆除； 3、模板支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑。 | m3 | 793.8
| 011703 | 混凝土结构垂直运输
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：混凝土结构； 2、檐口高度：檐高30m以内； 3、层高：层高4.2m以内。 | m2 | 526.2
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
8 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、由于施工场地限制，垂直运输机械设备名称、机械设备规格型号：由投标人根据本工程情况自行考虑，结算不作调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【建筑工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【建筑工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：地上部分-建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120067@1 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ8 | t
2 | 0101120067@3 | 热轧带肋钢筋（箍筋） | HRB400 φ10 | t
3 | 0101120091@3 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12 | t
4 | 0101120113@2 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ22 | t
5 | 0101120113@6 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ20 | t
6 | 0109200003@1 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ6 | t
7 | 0129120005@1 | 黑色不锈钢 |  | m2
8 | 0129120005@2 | 铝板 | 3.0mm | m2
9 | 0303120077@1 | 单开执手锁 | 304不锈钢U型把手 | 把 |  |  | 市场价
10 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
11 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
12 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t
13 | 0415120183@2 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
14 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
15 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
16 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
17 | 0433120027@1 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
18 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
19 | 0505120113@1 | 18mm厚阻燃板 |  | m2
20 | 0509120011@2 | 12mm玻镁厚阻燃板 |  | m2
21 | 0509120011@5 | 12mm厚玻镁阻燃板 |  | m2
22 | 0509120015@1 | 18mm厚阻燃板 |  | m2
23 | 0901120043 | 9.5mm厚纸面防潮石膏板 |  | m2
24 | 1001120201@2 | 轻型龙骨 | U60 | m2
25 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
26 | 1513120103@1 | 挤塑聚苯板(XPS) | δ40 | m2
27 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
28 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
29 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
30 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【建筑工程】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
砌筑工程
1 | 010402001001 | 蒸压加气混凝土砌块墙（外墙)1、砖品种、规格、强度等级:B06 A5.0蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度200mm以上； 3、砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 97.79
| 4-64 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 砂浆 | m3 | 97.79
2 | 010402001002 | 蒸压加气混凝土砌块墙（内墙)1、砖品种、规格、强度等级:B06 A5.0蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度150mm以内； 3、砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 41.98
| 4-60 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆 | m3 | 41.98
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
3 | 010402001003 | 蒸压加气混凝土砌块墙（内墙)1、砖品种、规格、强度等级:B06 A5.0蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度300mm以内； 3、砂浆强度等级:DM5专用砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 0.93
| 4-64 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 砂浆 | m3 | 0.93
4 | 010401012001 | 零星砌砖1、砖品种、规格、强度等级:实心砖； 2、砖砌台阶，参05J9095B/SW6； 3、砂浆强度等级:采用DM5专用砂浆砌筑。 | m3 | 2.41
| 4-15 | 混凝土实心砖 零星砌体 | m3 | 2.41
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010503004001 | 圈梁1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 3.37
| 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 | m3 | 3.37
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 3 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
6 | 010503004002 | 圈梁（一层墙体下上翻C30砼）1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 3.13
| 5-10 换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 换为【非泵送商品混凝土 C30】 | m3 | 3.13
7 | 010502002001 | 构造柱1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 21.32
| 5-7 | 现浇混凝土 构造柱 | m3 | 21.32
8 | 010503005001 | 过梁1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 3.34
| 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 | m3 | 3.34
9 | 010505006001 | 栏板1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 4 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 5-20 换 | 现浇混凝土 栏板 换为【泵送商品混凝土 C25】 | m3
10 | 010515001006 | 现浇构件钢筋1、钢筋种类、规格：HRB400，墙体拉结筋； 2、直径：6mm； 3、包含植筋费，投标人在综合单价中综合考虑； 4、其余未详事项详见图纸； | t | 0.479
| 5-53 | 砌体内加固钢筋 换为【热轧带肋钢筋HRB400 φ6】 | t | 0.479
| 5-89 | 植筋(钢筋直径6.5mm以内) | 个 | 120
11 | 010515001008 | 现浇构件钢筋1、钢筋种类、规格:HRB400箍筋； 2、直径:8mm。 | t | 4.224
| 5-48 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 4.224
12 | 010515001009 | 现浇构件钢筋1、钢筋种类、规格:HRB400箍筋； 2、直径:10mm。 | t | 1.271
| 5-48 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋（箍筋）HRB400 φ10】 | t | 1.271
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 5 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
13 | 010515001010 | 现浇构件钢筋1、钢筋种类、规格:HRB400； 2、直径:12mm。 | t | 2.464
| 5-39 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400φ12】 | t | 2.464
14 | 010515001011 | 现浇构件钢筋1、钢筋种类、规格:HRB400； 2、直径:20mm。 | t | 1.819
| 5-40 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400φ20】 | t | 1.819
15 | 010515001012 | 现浇构件钢筋1、钢筋种类、规格:HRB400； 2、直径:22mm。 | t | 0.484
| 5-40 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400φ22】 | t | 0.484
金属结构工程
16 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固1、部位：砌体墙体与混凝土构件交界处； 2、材料品种、规格：钢丝网； 3、加固方式：满足设计及规范要求。 | m2 | 364.75
| 12-8 | 挂钢丝网 | m2 | 364.75
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 6 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
门窗工程
17 | 010802003002 | 钢质防火门1、钢质级防火门 单开 FM0621丙； 2、木门套基层安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 4
| 8-48 换 | 钢质防火门安装 | m2 | 5.04
| 8-186 | 门特殊五金 闭门器明装 | 个 | 4
| 8-188 | 门特殊五金 顺位器 | 个 | 4
| 8-165 换 | 门特殊五金 执手锁 单开 换为【单开执手锁304不锈钢U型把手】 | 把 | 4
| 8-130 | 门窗套基层 木龙骨门套 | m2 | 3.456
| 14-93 换 | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 3.456
| 8-134 换 | 门窗套基层 细木工板门套 换为【18mm厚阻燃板】 | m2 | 3.456
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 7 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
18 | 010802003003 | 钢质防火门1、钢质级防火门 单开 FM1521甲； 2、木门套基层安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 1
| 8-48 换 | 钢质防火门安装 | m2 | 3.15
| 8-186 | 门特殊五金 闭门器明装 | 个 | 2
| 8-188 | 门特殊五金 顺位器 | 个 | 2
| 8-165 换 | 门特殊五金 执手锁 单开 换为【单开执手锁304不锈钢U型把手】 | 把 | 2
| 8-130 | 门窗套基层 木龙骨门套 | m2 | 1.026
| 14-93 换 | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 1.026
| 8-134 换 | 门窗套基层 细木工板门套 换为【18mm厚阻燃板】 | m2 | 1.026
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 8 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
19 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套1、白色成品树脂门 子母门M1221； 2、白色成品树脂门套及门套线、收口条安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 1
| 8-35 | 成品套装木门安装子母门 | 樘 | 1
| 8-165 | 门特殊五金 执手锁 单开 | 把 | 1
| 8-177 | 门特殊五金 合页 | 个 | 6
| 8-130 | 门窗套基层 木龙骨门套 | m2 | 0.972
| 14-93 换 | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 0.972
| 8-134 换 | 门窗套基层 细木工板门套 换为【18mm厚阻燃板】 | m2 | 1.836
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 9 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
20 | Z010801007002 | 成品装饰木门及门套1、白色成品树脂门 单开M1321； 2、白色成品树脂门套及门套线、收口条安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 15
| 8-33 | 成品套装木门安装单扇门 | 樘 | 15
| 8-165 | 门特殊五金 执手锁 单开 | 把 | 15
| 8-177 | 门特殊五金 合页 | 个 | 45
| 8-130 | 门窗套基层 木龙骨门套 | m2 | 14.85
| 14-93 换 | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 14.85
| 8-134 换 | 门窗套基层 细木工板门套 换为【18mm厚阻燃板】 | m2 | 28.05
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 10 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
21 | Z010801007003 | 成品装饰木门及门套1、白色成品树脂门 双开M1521； 2、白色成品树脂门套及门套线、收口条安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 4
| 8-34 | 成品套装木门安装双扇门 | 樘 | 4
| 8-166 | 门特殊五金 执手锁 双开 | 把 | 4
| 8-177 | 门特殊五金 合页 | 个 | 24
| 8-130 | 门窗套基层 木龙骨门套 | m2 | 4.104
| 14-93 换 | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 4.104
| 8-134 换 | 门窗套基层 细木工板门套 换为【18mm厚阻燃板】 | m2 | 7.752
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 11 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
22 | Z010801007004 | 成品装饰木门及门套1、白色成品树脂门 单开M1121； 2、白色成品树脂门套及门套线、收口条安装； 3、执手锁、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 5
| 8-33 | 成品套装木门安装单扇门 | 樘 | 5
| 8-165 | 门特殊五金 执手锁 单开 | 把 | 5
| 8-177 | 门特殊五金 合页 | 个 | 15
| 8-130 | 门窗套基层 木龙骨门套 | m2 | 4.77
| 14-93 换 | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 4.77
| 8-134 换 | 门窗套基层 细木工板门套 换为【18mm厚阻燃板】 | m2 | 9.01
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 12 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
23 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗1、铝合金窗，门洞尺寸：2400*1700mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 9
| 8-110 换 | 隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗6mm中透光LOW-E+12氩气+6mm透明】 | m2 | 36.72
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 13 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
24 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗1、铝合金窗，门洞尺寸：900*1700mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
| 8-110 换 | 隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗6mm中透光LOW-E+12氩气+6mm透明】 | m2 | 1.53
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 14 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
25 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗1、铝合金窗，门洞尺寸：900*1400mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
| 8-110 换 | 隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗6mm中透光LOW-E+12氩气+6mm透明】 | m2 | 1.26
| 8-110 换 | 隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗6mm中透光LOW-E+12氩气+6mm透明】 | m2 | 1.26
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 15 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
26 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗1、铝合金窗，门洞尺寸：1200*1400mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
| 8-110 换 | 隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗6mm中透光LOW-E+12氩气+6mm透明】 | m2 | 1.68
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 16 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
27 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗1、铝合金窗，门洞尺寸：2400*1400mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 11
| 8-110 换 | 隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗6mm中透光LOW-E+12氩气+6mm透明】 | m2 | 36.96
28 | 010807003001 | 金属百叶窗1、铝合金防雨百叶 2、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | m2 | 0.16
| 8-114 换 | 普通铝合金百叶窗 安装 | m2 | 0.16
29 | 010809004001 | 石材窗台板1、石材窗台板； 2、具体详见图纸 | m2 | 18.33
| 8-150 换 | 窗台板 石材 干混砂浆铺贴 | m2 | 18.33
屋面及防水工程
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 17 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
30 | 010902003001 | 屋面刚性层屋面1（非上人保温屋面） 1、涂料颗粒保护层； 2、40厚挤塑聚苯板保温层（另计）； 3、3厚双层自粘SBS改性沥青防水层（另计）； 4、1.5厚橡化沥青非固化防涂料（另计）； 5、20厚1:3水泥砂浆找平层； 6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡；； 7、钢筋混凝土屋面板； 8、其余未详事项详见图纸； | m2 | 221.81
| 14-146 | 外墙涂料丙烯酸涂料 | m2 | 221.81
| 9-5 | 刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm | m2 | 443.62
| 10-28 换 | 屋面保温隔热 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm 实际厚度(mm):45.65 | m2 | 221.81
| 9-117 | 嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20 | m | 73.9367
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 18 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
31 | 010902003003 | 屋面刚性层屋面2（檐沟） 1、丙烯酸彩色罩面； 2、50厚C20细石砼随捣随抹（φ4@100双向） 2、40厚挤塑聚苯板保温层（另计）； 3、3厚双层自粘SBS改性沥青防水层（另计）； 4、1.5厚橡化沥青非固化防涂料（另计）； 5、1：水泥砂浆找坡1%及抹平（起坡点厚0） 6、钢筋混凝土屋面板； 7、其余未详事项详见图纸； | m2 | 18.8
| 14-146 | 外墙涂料丙烯酸涂料 | m2 | 18.8
| 9-1 换 | 刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 | m2 | 18.8
| 5-52 | 钢筋网片 | t | 0.037119
| 9-5 换 | 刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 实际厚度(mm):10 | m2 | 18.8
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 19 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
32 | 010902001001 | 屋面卷材防水屋面1、2 1、3mm自粘性SBS改性沥青防水卷材； 2、屋面防水搭接、拼缝、压边、留槎用量，收头处理不另行计算，投标人自行在综合单价中考虑； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 309.8
| 9-51 换 | 改性沥青自粘卷材自粘法 一层 平面 实际层数(层):2 换为【自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0mm Ⅰ型 N类】 | m2 | 309.8
33 | 010902002001 | 屋面涂膜防水1、1.5橡化沥青非固化防水涂料； 2、其余详见图纸； | m2 | 309.8
| 9-92 换 | 非固化橡胶沥青 厚度2.0mm 实际厚度(mm):1.5 | m2 | 309.8
34 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水地胶板地面. 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料，四周上翻不小于300mm； 2、未详事项详见图纸； | m2 | 277.05
| 9-88 | 聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm 平面 | m2 | 277.05
保温、隔热、防腐工程
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 20 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
35 | 011001001001 | 保温隔热屋面屋面1.2 1、40mm厚挤塑聚苯板（XPS）保温层。 2、其余未详事项详见图纸； | m2 | 240.61
| 10-33 换 | 屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm 换为【挤塑聚苯板(XPS)δ40】 | m2 | 240.61
36 | 011001003001 | 保温隔热墙面外墙1：外墙涂料墙面 1、5厚聚合物抗裂水泥砂浆耐碱玻纤网； 2、20厚无机轻集料保温砂浆II型； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 566.71
| 10-22 换 | 墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5 | m2 | 566.71
| 10-3 | 墙、柱面保温隔热 无机轻集料保温砂浆 厚度25mm | m2 | 566.71
楼地面工程
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 21 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
37 | 011103002001 | 橡胶板卷材地面1、素土夯实； 2、50厚碎石垫层； 3、30厚砖渣垫层； 4、100厚C30细石砼，四周上翻120厚，宽度同墙体（内配c8@200双层双向钢筋）； 5、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料（四周上翻不小于300）；（另计） 6、38mm细石砼找平层； 7、3~5厚水泥基自流平； 8、2厚浅色PVC地胶板专用胶水粘接； 9、其余未注明事项详见图纸 | m2 | 229.91
| 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 11.4955
| 4-83 | 塘渣垫层 夯实 | m3 | 6.8973
| 11-5 换 | 细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):100 换为【非泵送商品混凝土 C30】 | m2 | 229.91
| 5-52 | 钢筋网片 | t | 1.8163
| 11-5 换 | 细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):38 换为【非泵送商品混凝土 C25】 | m2 | 229.91
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 22 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 11-15 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 229.91
| 11-77 换 | 橡胶卷材 换为【2厚PVC地胶板】 | m2 | 229.91
| 15-35 | 压条20以内 | m | 182.59
38 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼面1、38mm细石砼找平层； 2、3~5厚水泥基自流平； 3、2厚浅色PVC地胶板专用胶水粘接； 4、其余未注明事项详见图纸 | m2 | 228.1
| 11-5 换 | 细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):38 换为【非泵送商品混凝土 C25】 | m2 | 228.1
| 11-15 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 228.1
| 11-77 换 | 橡胶卷材 换为【2厚PVC地胶板】 | m2 | 228.1
| 15-35 | 压条20以内 | m | 234.62
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 23 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
39 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面（原有9号楼内办公室地面）1、38mm细石砼找平层； 2、3~5厚水泥基自流平； 3、2厚浅色PVC地胶板专用胶水粘接； 4、其余未注明事项详见图纸 | m2 | 217.82
| 11-5 换 | 细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):38 换为【非泵送商品混凝土 C25】 | m2 | 217.82
| 11-15 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | m2 | 217.82
| 11-77 换 | 橡胶卷材 换为【2厚PVC地胶板】 | m2 | 217.82
| 15-35 | 压条20以内 | m | 77.73
40 | 011104004001 | 防静电活动地板1、现浇结构层； 2、静电地板（四角支撑室结构） 3、具体详见设计图纸； | m2 | 5.26
| 11-94 | 防静电活动地板安装 | m2 | 5.26
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 24 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
41 | 011105004001 | 塑料板踢脚线墙裙处踢脚线： 1、专用界面剂； 2、12厚1:3水泥砂浆底层； 3、地胶板专用胶水粘接； 4、铝合金压条； 5、具体详见设计图纸； | m2 | 14.4
| 11-102 换 | 踢脚线 铺在水泥面上 塑料板 换为【地胶板】 | m2 | 14.4
| 11-95 | 踢脚线 干混砂浆 | m2 | 14.4
| 12-20 | 干粉型界面剂 | m2 | 14.4
42 | 011105004003 | 塑料板踢脚线原有建筑内重新装修房间踢脚线： 1、地胶板专用胶水粘接； 2、铝合金压条； 3、具体详见设计图纸； | m2 | 14.4
| 11-102 换 | 踢脚线 铺在水泥面上 塑料板 换为【地胶板】 | m2 | 14.4
43 | 011105004002 | 塑料板踢脚线1、18mm细木工板三度防火处理； 2、成品铝合金基层； 3、地胶板粘贴； 4、具体详见设计图纸； | m2 | 1.42
| 11-106 换 | 踢脚线 铺在夹板基层上 塑料板 换为【地脚板】 | m2 | 1.42
| 12-123 换 | 墙饰面 木夹板基层 换为【细木工板δ18】 | m2 | 1.42
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 25 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 14-91 换 | 其他板材面防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 1.42
44 | 011105006001 | 金属踢脚线具体做法详见设计图纸 | m2 | 0.54
| 11-104 | 踢脚线 铺在夹板基层上 金属板 | m2 | 0.54
天棚工程
45 | 010606013001 | 吊顶反支撑1、吊径高度大于等于1.5米小于1.8米时采用反支撑； 2、角钢吊杆长度大于2500mm时,应将L40X40X4镀锌角钢改大为L50X50X5镀锌角钢； 3、横撑角钢与主角钢必须用焊接相连； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-BZJD-01\反支撑节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | t | 4.409
| 6-74 | 其他构件 | t | 4.409
| 6-33 | 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件 | t | 4.409
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 26 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
46 | 011302001001 | 吊顶天棚(平面）1、U60系上人轻钢龙骨（主龙骨间隔1000mm，次龙骨间隔300mm) ，配套φ8全镙吊杆和主吊件； 2、平面双层防潮9.5mm厚石膏板，含点锈、贴胶带、收边条、护角条等； 3、风口、检修孔、灯孔位置开孔、加固，风口刷黑综合考虑； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 425.37
| 13-10 换 | 轻钢龙骨 (U50型)平面 换为【轻型龙骨U60】 | m2 | 425.37
| 13-22 换 | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2 | m2 | 425.37
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 425.37
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 27 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
47 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面）1、侧面单层12mm玻镁阻燃板； 2、侧面单层9.5mm厚防潮石膏板，含点锈、贴胶带、收边条、护角条等 ； 3、风口、检修孔、灯孔位置开孔、加固，风口刷黑综合考虑； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-JD-01\01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 3.58
| 13-18 换 | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上侧面 换为【12mm玻镁厚阻燃板】 | m2 | 3.58
| 13-26 | 天棚基层 石膏板每增加一层 | m2 | 3.58
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.58
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 28 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
48 | 011302001003 | 吊顶天棚（金属饰面）1、U60系上人轻钢龙骨（主龙骨间隔1000mm，次龙骨间隔300mm) ，配套φ8全镙吊杆和主吊件； 2、平面单层12mm厚玻镁阻燃板（防火、防腐和防虫处理）； 3、黑色不锈钢饰面（按展开面积计）； 4、含不锈钢铣槽折边等一切加工费； 5、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 6、详见节点图S施-JD-01\01； 7、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 3.31
| 13-10 换 | 轻钢龙骨 (U50型)平面 换为【轻型龙骨U60】 | m2 | 3.31
| 13-17 换 | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【12mm厚玻镁阻燃板】 | m2 | 3.31
| 13-37 换 | 天棚面层 不锈钢板 粘在夹板基层上 平面 换为【黑色不锈钢】 | m2 | 3.31
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 29 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
49 | 011302001004 | 吊顶天棚（金属饰面 挑空处）1、4#镀锌角钢、40*40*3镀锌方管、40*30专用龙骨、SC专用龙骨钢架，钢制天轨、专用龙骨角码等五金配件； 2、3.0mm铝单板； 3、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 4、详见节点图S施-JD-0； 5、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 6.6
| 6-74 | 其他构件 | t | 0.10428
| 6-33 | 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件 | t | 0.10428
| 13-37 换 | 天棚面层 不锈钢板 粘在夹板基层上 平面 | m2 | 6.6
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 30 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
50 | 011302001005 | 吊顶天棚(侧边）1、4#镀锌角钢、40*40*3镀锌方管、40*30专用龙骨、SC专用龙骨钢架，钢制天轨、专用龙骨角码等五金配件； 2、12mm水泥纤维板； 3、外涂同建筑真石漆（另计） 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-JD-0； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 3.18
| 13-18 换 | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上侧面 换为【水泥纤维板δ12】 | m2 | 3.18
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 31 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
51 | 011304001001 | 灯带（槽）1、悬挑式灯槽； 2、单层12mm厚玻镁阻燃板基层（防火、防腐和防虫处理），单层9.5mm厚防潮石膏板，含点锈、贴胶带、收边条、护角条等； 3、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 4、详见节点图S施-JD-01； 5、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 22.03
| 13-75 换 | 悬挑式灯槽、灯带 直形 细木工板面高15cm内 | m2 | 22.03
| 13-26 | 天棚基层 石膏板每增加一层 | m2 | 22.03
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 22.03
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 32 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
52 | 010810002001 | 木窗帘盒1、窗帘盒； 2、单层12mm厚玻镁阻燃板基层（防火、防腐和防虫处理），单层9.5mm厚防潮石膏板，含点锈、贴胶带、收边条、护角条等； 3、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 4、详见节点图S施-JD-01； 5、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m | 67.71
| 8-152 | 窗帘盒基层 细木工板基层 直形吸顶式 | m2 | 27.084
| 13-26 | 天棚基层 石膏板每增加一层 | m2 | 27.084
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 27.084
53 | 011302001006 | 吊顶天棚1、U50烤漆主龙骨； 2、0.43厚专用内翻龙骨； 3、W边/L型收边； 4、600*600GKF抗菌板； 5、其他详见图纸 | m2 | 232.3
| 13-57 换 | 金属板天棚 U形轻钢龙骨 600×600平面 换为【GKF抗菌板600*600】 | m2 | 232.3
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 33 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
54 | 011201001003 | 墙面一般抹灰外墙 1、真石漆饰面（颜色同9号楼）（另计）； 2、5厚聚合物抗裂水泥砂浆（另计）； 3、25厚无机轻集料保温砂浆（另计） 4、5厚聚合物水泥防水砂浆； 5、15厚1:2.5水泥砂浆找平； 6、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 566.71
| 12-16 | 打底找平 厚15 | m2 | 566.71
| 9-45 | 聚合物水泥防水砂浆 厚度5mm | m2 | 566.71
55 | 011201001001 | 墙面一般抹灰内墙1 1、白色抗菌防霉涂料饰面（专用腻子三遍)(另计）； 2、耐碱玻纤网格布； 3、15厚DP-M15混合砂浆； 4、墙柱面界面剂一道； 5、基层墙体； 6、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 357.92
| 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 | m2 | 357.92
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 34 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-2 换 | 墙面一般抹灰 外墙14+6mm 实际基层厚度(mm):11 | m2 | 357.92
| 12-7 | 贴玻纤网格布 | m2 | 357.92
56 | 011207001001 | 墙面装饰板1300高墙裙： 1、15厚DP-15混合砂浆找平； 2、5mm厚白色石英纤维装饰板墙裙； 3、铝合金压条； 4、其余未详事项详见图纸； | m2 | 285.05
| 12-147 换 | 墙饰面 成品木饰面粘贴 换为【5mm厚白色石英纤维装饰板墙裙】 | m2 | 285.05
| 12-2 换 | 墙面一般抹灰 外墙14+6mm 实际基层厚度(mm):11 | m2 | 285.05
| 15-36 | 压条50以内 | m | 228.04
57 | 011207001002 | 墙面装饰板内墙2： 1、清理基层墙柱面，铺设φ6钢筋； 2、专用龙骨配套专业扣件； 3、8mm厚白色石英纤维装饰板不锈钢连接件固定在轻钢龙骨骨架上； | m2 | 381.89
| 12-216 | 隔墙龙骨 轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500 | m2 | 381.89
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 35 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-148 换 | 墙饰面 成品木饰面挂贴 换为【8mm厚白色石英纤维装饰板墙裙】 | m2 | 381.89
| 5-52 | 钢筋网片 | t | 0.84825
油漆、涂料、裱糊工程
58 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料外墙3：真石漆面层 1、真石漆，颜色详见立面说明； 2、柔性耐水腻子两道； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 499.41
| 14-148 | 外墙涂料真石漆 | m2 | 499.41
| 14-141 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 | m2 | 499.41
59 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料内墙1防霉涂料 1、白色抗菌防霉无机涂料； 2、专用腻子三遍； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 357.92
| 14-130 换 | 涂料墙、柱、天棚面二遍 换为【抗菌防霉无机涂料】 | m2 | 357.92
| 14-141 换 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3 | m2 | 357.92
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 36 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
60 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料原建筑内房间墙面： 1、白色抗菌防霉无机涂料； 2、专用腻子三遍； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 665.26
| 14-130 换 | 涂料墙、柱、天棚面二遍 换为【抗菌防霉无机涂料】 | m2 | 665.26
| 14-141 换 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3 | m2 | 665.26
61 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料1、基层清理； 2、2mm厚耐水腻子分层批平； 3、环保抗菌防霉涂料三遍； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 478.06
| 14-130 换 | 涂料墙、柱、天棚面二遍 换为【无机涂料】 | m2 | 478.06
| 14-141 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 | m2 | 478.06
其他装饰工程
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 37 页 共 37 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
62 | 01B003 | 沉降观测点1、明装式成品φ16黄铜沉降观测点（端部打扁开脚，端头磨圆）。 | 个 | 4
| 补子目010 | 沉降观测点 | 个 | 4
63 | 011107001001 | 石材台阶面1、石材台阶，30厚1:3水泥砂浆粘贴； 2、具体做法详见设计图纸； | m2 | 10.27
| 11-131 换 | 台阶装饰 干混砂浆20mm厚 实际厚度(mm):10 | m2 | 10.27
| 11-133 | 台阶装饰 干混砂浆铺贴 石材 | m2 | 10.27
64 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板1、不锈钢楼梯栏杆； 2、具体做法详见设计图纸； | m | 3.84
| 15-82 | 不锈钢栏杆不锈钢管扶手 | m | 3.84
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【其他工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程名称：其他工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (拆除及原有建筑增加门窗) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-4 其他项目清单及计价表【其他工程】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单项工程名称：其他工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【拆除及原有建筑增加门
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：其他工程-拆除及原有建筑增加门窗 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
其他
1 | 01B008 | 原有建筑物需要拆除的部分 | 1.原有建筑物墙面、门窗等需要配合拆除的部分拆除，具体有投标单位踏勘现场后综合考虑； 2、包含拆除后垃圾外运及清除； 3、具体详见图纸，中标后不作调整； | 项 | 1
2 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1、原有场地桂花树砍伐； 2、挖除树根； 3、包含外运及处理，运距由投标单位综合考虑； | 株 | 7
3 | 01B | 原有场地灌木 、地被植物及园路等拆除 | 1.原有场地灌木 、地被植物及园路等障碍拆除； 2、包含外运及处置费，运距由投标单位综合考虑； 3、此项中标后包干； | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：其他工程-拆除及原有建筑增加门窗 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 原有建筑窗户外增加铝合金窗: 1、铝合金窗，门洞尺寸：同原有建筑窗； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | m2 | 450
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【拆除及原有建筑增加
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：其他工程-拆除及原有建筑增加门窗 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
其他措施项目
1 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1、拆除工程、项目施工是对已完工程及设备保护，保护对原有建筑不受损害； | 项 | 1
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 原有建筑物增加一层玻璃窗用脚手架 | m2 | 1875.96
3 | 011701002002 | 防护用脚手架 | 1.通道脚手架； 2、具体有投标单位单位踏勘现场后综合考虑； | m2 | 120
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【拆除及原有建筑增加门窗】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：其他工程-拆除及原有建筑增加门窗 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【拆除及原有建筑增加门窗】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：其他工程-拆除及原有建筑增加门窗 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【拆除及原有建筑
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：其他工程-拆除及原有建筑增加门窗 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
其他
1 | 01B008 | 原有建筑物需要拆除的部分1.原有建筑物墙面、门窗等需要配合拆除的部分拆除，具体有投标单位踏勘现场后综合考虑； 2、包含拆除后垃圾外运及清除； 3、具体详见图纸，中标后不作调整； | 项 | 1
| 补子目3 | 原有建筑物需要拆除的部分 | 项 | 1
2 | 050101001001 | 砍伐乔木1、原有场地桂花树砍伐； 2、挖除树根； 3、包含外运及处理，运距由投标单位综合考虑； | 株 | 7
| 园1-2 换 | 砍伐乔木胸径(cm)20以内 | 株 | 7
| 园1-233 | 大树迁移机械运输(裸根)胸径(cm)30以内 | 株 | 7
| 园1-225 | 大树起挖(裸根)胸径(cm)30以内 | 株 | 7
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：其他工程-拆除及原有建筑增加门窗 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
3 | 01B | 原有场地灌木 、地被植物及园路等拆除1.原有场地灌木 、地被植物及园路等障碍拆除； 2、包含外运及处置费，运距由投标单位综合考虑； 3、此项中标后包干； | 项 | 1
| 补子目1 | 原有场地灌木 、地被植物及园路等拆除 | 项 | 1
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗原有建筑窗户外增加铝合金窗: 1、铝合金窗，门洞尺寸：同原有建筑窗； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12氩气层+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | m2 | 450
| 8-110 换 | 隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗6mm中透光LOW-E+12氩气+6mm透明】 | m2 | 450
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【安装工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (电气工程) |  | (给排水工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (暖通工程) |  | (消防水工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (消防电工程) |  | (弱电工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (抗震支架) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-4 其他项目清单及计价表【安装工程】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单项工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【电气工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:2AL配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:A1配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:A2配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 2
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:ALY配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:RAP配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 200*100 2.材质:热浸镀锌 3.接地方式:跨接接地 4.其他:含盖板含桥架配件、附件安装等 | m | 16.71
7 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 300*200 3.接地方式:跨接接地 4.其他:含盖板含桥架配件、附件安装等 | m | 6.5
8 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件制作安装 | kg | 18.72
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种、涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 18.72
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 17.23
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1409.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 5.54
13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 35.01
14 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:包塑金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 216.51
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4×25+1×16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 53.81
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面25mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 6
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 3474.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 1614.07
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-4 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 23.94
20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-4 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 1.47
21 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-10 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 25.96
22 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-10 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 6.49
23 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-16 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 169.01
24 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-16 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 42.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:电井灯 2.安装形式:壁装,底边距地2.6m 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 4
26 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号、规格:.1*9W 3.安装形式:天花嵌顶安装 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 86
27 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:灯带(灯槽内) 2.型号、规格:8W/米 3.安装形式:天花嵌顶安装 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | m | 103.56
28 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED面板灯 2.型号:600×600/36W 3.安装形式:天花嵌顶安装 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.安装形式:吸顶安装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 1
30 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 9
31 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 34
32 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
33 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 159
34 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座（电视机插座） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 16
35 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:厨房带开关插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 17
36 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 187
38 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 185
39 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒（地插） 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 1
40 | 030408008001 | 防火堵洞 | 电缆桥架等防火封堵 含封堵泥、隔板、阻火包等全套附件安装 | 处 | 2
应急照明系统
41 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：2ALEA应急照明箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
42 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 159.06
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-RYS-2×2.5 | m | 175.86
44 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.型号:6W 3.安装形式:吸顶（明装） 4.其他:应急照明、巡检、开灯、灭灯，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 12
45 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:壁装应急灯 2.型号:,6W 3.安装形式:底边距地2.3米 4.其他:应急照明、巡检、开灯、灭灯，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 1
46 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.安装形式:门上0.3米 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.安装形式:门上0.3米 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 1
48 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 27
防雷接地系统
49 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:暗敷 | m | 95.42
50 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:利用屋顶钢筋网 3.安装形式:暗敷 | m | 95.42
51 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用主内两根不少于φ10主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 | m | 143.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:自然接地体 2.安装形式:利用基础钢筋网中相钢筋作接地网，施工时应做到全线至少有两根（≥16mm）以上的基础钢筋通过焊接连成通路； | m | 104.45
53 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:户内 5.安装形式:明敷 | m | 2.52
54 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25x4 4.安装部位:户内 5.安装形式:暗敷 | m | 14.33
55 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点制安 | 块 | 1
56 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:LEB | 台 | 1
57 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB | 台 | 2
58 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网调试 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【电气工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【电气工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【电气工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【电气工程】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱1.名称:2AL配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱1.名称:A1配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 2
| 4-4-14 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱1.名称:A2配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 2
| 4-4-14 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m | 台 | 2
4 | 030404017004 | 配电箱1.名称:ALY配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-4-15 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱1.名称:RAP配电箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1
6 | 030411003001 | 桥架1.名称:钢制槽式桥架 200*100 2.材质:热浸镀锌 3.接地方式:跨接接地 4.其他:含盖板含桥架配件、附件安装等 | m | 16.71
| 4-8-28 换 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400 | m | 16.71
7 | 030411003002 | 桥架1.名称:钢制槽式桥架 300*200 3.接地方式:跨接接地 4.其他:含盖板含桥架配件、附件安装等 | m | 6.5
| 4-8-29 换 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600 | m | 6.5
8 | 030413001001 | 铁构件1.名称:一般铁构件制作安装 | kg | 18.72
| 13-1-27 换 | 一般铁构件制作 | kg | 18.72
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 13-1-28 | 一般铁构件安装 | kg | 18.72
9 | 031201003001 | 金属结构刷油1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种、涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 18.72
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 18.72
| 12-2-53 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆第一遍 | kg | 18.72
| 12-2-54 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍 | kg | 18.72
| 12-2-62 换 | 一般钢结构 调和漆第一遍 | kg | 18.72
| 12-2-63 换 | 一般钢结构 调和漆增加一遍 | kg | 18.72
10 | 030411001001 | 配管1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 17.23
| 4-11-39 换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤50 | m | 17.23
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
11 | 030411001002 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1409.69
| 4-11-8 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 | m | 1409.69
12 | 030411001003 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 5.54
| 4-11-9 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25 | m | 5.54
13 | 030411001004 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 35.01
| 4-11-10 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32 | m | 35.01
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
14 | 030411001005 | 配管1.名称:包塑金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 216.51
| 4-11-120 换 | 可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 规格15# | m | 216.51
15 | 030408001001 | 电力电缆1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4×25+1×16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 53.81
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上 | m | 53.81
16 | 030408006001 | 电力电缆头1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面25mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 6
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
17 | 030411004001 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 3474.51
| 4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 | m | 3474.51
18 | 030411004002 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 1614.07
| 4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 | m | 1614.07
19 | 030411004003 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-4 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 23.94
| 4-12-6 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4 | m | 23.94
20 | 030411004004 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-4 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 1.47
| 4-12-6 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4 | m | 1.47
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
21 | 030411004005 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-10 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 25.96
| 4-12-27 换 | 穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10 | m | 25.96
22 | 030411004006 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-10 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 6.49
| 4-12-27 换 | 穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10 | m | 6.49
23 | 030411004007 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-16 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 169.01
| 4-12-28 换 | 穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16 | m | 169.01
24 | 030411004008 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-16 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 42.25
| 4-12-28 换 | 穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16 | m | 42.25
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
25 | 030412001001 | 普通灯具1.名称:电井灯 2.安装形式:壁装,底边距地2.6m 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 4
| 4-13-8 换 | 其他普通灯具安装 普通壁灯 | 套 | 4
26 | 030412004001 | 装饰灯1.名称:筒灯 2.型号、规格:.1*9W 3.安装形式:天花嵌顶安装 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 86
| 4-13-164 换 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150 | 套 | 86
27 | 030412004002 | 装饰灯1.名称:灯带(灯槽内) 2.型号、规格:8W/米 3.安装形式:天花嵌顶安装 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | m | 103.56
| 4-13-195 换 | 歌舞厅灯具安装 蛇管灯 | m | 103.56
| 补充主材002@2 | 灯带变压器 | 个 | 20.712
28 | 030412005001 | 荧光灯1.名称:LED面板灯 2.型号:600×600/36W 3.安装形式:天花嵌顶安装 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 73
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-13-208 换 | 荧光灯具安装 嵌入式双管 | 套 | 73
29 | 030412005002 | 荧光灯1.名称:双管荧光灯 2.安装形式:吸顶安装 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 1
| 4-13-205 换 | 荧光灯具安装 吸顶式双管 | 套 | 1
30 | 030404034003 | 照明开关1.名称:单联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 9
| 4-13-301 换 | 跷板暗开关单控≤3联 | 套 | 9
31 | 030404034004 | 照明开关1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 34
| 4-13-301 换 | 跷板暗开关单控≤3联 | 套 | 34
32 | 030404034005 | 照明开关1.名称:三联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
| 4-13-301 换 | 跷板暗开关单控≤3联 | 套 | 4
33 | 030404035001 | 插座1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 159
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-13-325 换 | 单相带接地暗插座电流(A)≤16 | 套 | 159
34 | 030404035002 | 插座1.名称:单相二、三孔插座（电视机插座） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 16
| 4-13-325 换 | 单相带接地暗插座电流(A)≤16 | 套 | 16
35 | 030404035003 | 插座1.名称:厨房带开关插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 17
| 4-13-325 换 | 单相带接地暗插座电流(A)≤16 | 套 | 17
36 | 030404035004 | 插座1.名称:地面插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
| 4-13-325 换 | 单相带接地暗插座电流(A)≤16 | 套 | 1
37 | 030411006001 | 接线盒1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 187
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 187
38 | 030411006002 | 接线盒1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 185
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-11-212 换 | 暗装接线盒 | 个 | 185
39 | 030411006003 | 接线盒1.名称:钢制开关、插座盒（地插） 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 1
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 1
40 | 030408008001 | 防火堵洞电缆桥架等防火封堵 含封堵泥、隔板、阻火包等全套附件安装 | 处 | 2
| 4-8-205 换 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 2
应急照明系统
41 | 030404017006 | 配电箱1.名称：2ALEA应急照明箱 2.安装方式:挂墙明装 3.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1
42 | 030411001006 | 配管1.名称:热镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 159.06
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-11-35 换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 | m | 159.06
43 | 030411004009 | 配线1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-RYS-2×2.5 | m | 175.86
| 4-12-41 换 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5 | m | 175.86
44 | 030412004003 | 装饰灯1.名称:应急灯 2.型号:6W 3.安装形式:吸顶（明装） 4.其他:应急照明、巡检、开灯、灭灯，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 12
| 4-13-154 换 | 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 | 套 | 12
45 | 030412004004 | 装饰灯1.名称:壁装应急灯 2.型号:,6W 3.安装形式:底边距地2.3米 4.其他:应急照明、巡检、开灯、灭灯，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 1
| 4-13-156 换 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
46 | 030412004005 | 装饰灯1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W 3.安装形式:门上0.3米 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 13
| 4-13-156 换 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 13
47 | 030412004006 | 装饰灯1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W 3.安装形式:门上0.3米 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 1
| 4-13-156 换 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 1
48 | 030411006004 | 接线盒1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 27
| 4-11-212 换 | 暗装接线盒 | 个 | 27
防雷接地系统
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
49 | 030409005001 | 避雷网1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:暗敷 | m | 95.42
| 4-9-43 换 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 95.42
50 | 030409005002 | 避雷网1.名称:避雷网 2.材质:利用屋顶钢筋网 3.安装形式:暗敷 | m | 95.42
| 4-9-44 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 95.42
51 | 030409003001 | 避雷引下线1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用主内两根不少于φ10主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 | m | 143.33
| 4-9-40 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 143.33
52 | 030409002001 | 接地母线1.名称:自然接地体 2.安装形式:利用基础钢筋网中相钢筋作接地网，施工时应做到全线至少有两根（≥16mm）以上的基础钢筋通过焊接连成通路； | m | 104.45
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-9-57 换 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 | m | 104.45
53 | 030409002002 | 接地母线1.名称:地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:户内 5.安装形式:明敷 | m | 2.52
| 4-9-56 换 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷 | m | 2.52
54 | 030409002003 | 接地母线1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25x4 4.安装部位:户内 5.安装形式:暗敷 | m | 14.33
| 4-9-57 换 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 | m | 14.33
55 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板1.名称:接地电阻测试点制安 | 块 | 1
| 4-9-41 换 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 1
| 4-11-212 换 | 暗装接线盒 | 个 | 1
56 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:LEB | 台 | 1
| 4-11-207 换 | 接线箱暗装半周长(mm)≤700 | 个 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
57 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB | 台 | 2
| 4-11-207 换 | 接线箱暗装半周长(mm)≤700 | 个 | 2
58 | 030414011001 | 接地装置1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网调试 | 系统 | 1
| 4-14-48 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【给排水工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给水系统
1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN15 5.连接形式:环压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 46.66
2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN20 5.连接形式:环压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 34.01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN25 5.连接形式:环压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 5.99
4 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN32 5.连接形式:双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 10.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN40 5.连接形式:双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 39.23
6 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN50 5.连接形式:双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 12.15
7 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称:开水机 | 台 | 2
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜芯截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
10 | 031003008001 | 除污器（过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 1
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
13 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件名称:含同规格的闸阀2个 5.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 2
14 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN50 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN65 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 4
16 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN80 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
17 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN50 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
18 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装、含倒角费用 2.其他:详见设计说明 | Kg | 25.6
19 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈 2.管道支架除锈后刷:樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 25.6
排水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯HDPE管排水管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN75 5.连接形式:热熔承插连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 107.7
21 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.名称:W型柔性铸铁排水管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN75 5.连接形式:不锈钢卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 1.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:立柱式陶瓷洗脸盆 2.规格、类型:节水型 3.组装形式:含感应控制器、感应式给水龙头、角阀、不锈钢金属软管、台盆排水配件等 4.其他:应满足《节水型生活用水器具》CJ/T164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求 | 组 | 14
23 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN75 3.箅子：不锈钢 | 个 | 4
24 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿楼板套管制作安装 2.规格:DN150 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
25 | 030817008006 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN80 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 22
雨水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯HDPE管雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:废水 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:热熔承插连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 10.67
27 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:87钢制雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
28 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板钢套管制作安装 2.规格:DN150 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
29 | 030817008007 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称:屋面溢流管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 0.95
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【给排水工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【给排水工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【给排水工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【给排水工程】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
给水系统
1 | 031001003001 | 不锈钢管1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN15 5.连接形式:环压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 46.66
| 10-1-202 换 | 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)15 | m | 46.66
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 | m | 46.66
2 | 031001003002 | 不锈钢管1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN20 5.连接形式:环压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 34.01
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 10-1-203 换 | 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)20 | m | 34.01
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 | m | 34.01
3 | 031001003003 | 不锈钢管1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN25 5.连接形式:环压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 5.99
| 10-1-204 换 | 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)25 | m | 5.99
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 | m | 5.99
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
4 | 031001003004 | 不锈钢管1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN32 5.连接形式:双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 10.92
| 10-1-205 换 | 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)32 | m | 10.92
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 | m | 10.92
5 | 031001003005 | 不锈钢管1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN40 5.连接形式:双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 39.23
| 10-1-206 换 | 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)40 | m | 39.23
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 | m | 39.23
6 | 031001003006 | 不锈钢管1.名称:S30408薄壁不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:DN50 5.连接形式:双卡压连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 12.15
| 10-1-207 换 | 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)50 | m | 12.15
| 10-8-31 换 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50 | m | 12.15
7 | 031006012001 | 热水器、开水炉1.名称:开水机 | 台 | 2
| 10-4-81 | 立式电开水炉安装 | 台 | 2
8 | 031003001001 | 螺纹阀门1.名称:铜芯截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
| 10-2-2 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20 | 个 | 3
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
9 | 031003001002 | 螺纹阀门1.名称:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
| 10-2-2 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20 | 个 | 1
10 | 031003008001 | 除污器（过滤器）1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 1
| 10-2-5 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)40 | 个 | 1
11 | 031003001003 | 螺纹阀门1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
| 10-2-6 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1
12 | 031003001004 | 螺纹阀门1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
| 10-2-19 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内)15 | 个 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
13 | 031003013001 | 水表1.名称:水表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件名称:含同规格的闸阀2个 5.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 2
| 10-2-223 | 螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)40 | 组 | 2
14 | 030817008001 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN50 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 6
| 13-1-108 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50 | 个 | 6
15 | 030817008002 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN65 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 4
| 13-1-109 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 4
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
16 | 030817008003 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN80 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
| 13-1-109 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 1
17 | 030817008004 | 套管制作安装1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN50 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
| 13-1-76 换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装的刚性防水套管由施工单位自制 | 个 | 1
| 13-1-95 换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装刚性防水套管，主材费另计 | 个 | 1
18 | 031002001001 | 管道支架1.管架形式:一般管架制作安装、含倒角费用 2.其他:详见设计说明 | Kg | 25.6
| 13-1-31 换 | 一般管架制作 | kg | 25.6
| 13-1-32 换 | 一般管架安装 | kg | 25.6
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
19 | 031201003002 | 金属结构刷油1.除锈级别:管道支架除锈 2.管道支架除锈后刷:樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 25.6
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 25.6
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 25.6
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 25.6
| 12-2-62 换 | 一般钢结构 调和漆第一遍 | kg | 25.6
| 12-2-63 换 | 一般钢结构 调和漆增加一遍 | kg | 25.6
排水系统
20 | 031001006001 | 塑料管1.名称:高密度聚乙烯HDPE管排水管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN75 5.连接形式:热熔承插连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 107.7
| 10-1-296 换 | 室内塑料雨水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)75 | m | 107.7
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
21 | 031001005001 | 铸铁管1.名称:W型柔性铸铁排水管 2.安装部位:室内 3.介质:污废水 4.材质、规格:DN75 5.连接形式:不锈钢卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 1.48
| 10-1-262 换 | 室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)75 | m | 1.48
22 | 031004003001 | 洗脸盆1.名称:立柱式陶瓷洗脸盆 2.规格、类型:节水型 3.组装形式:含感应控制器、感应式给水龙头、角阀、不锈钢金属软管、台盆排水配件等 4.其他:应满足《节水型生活用水器具》CJ/T164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求 | 组 | 14
| 10-3-15 换 | 洗脸盆 立柱式冷热水 其余感应式卫生器具安装(感应控制器等主材另计) | 组 | 14
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-4-143 | 自动冲洗感应器接线 | 台 | 14
23 | 031004014001 | 给、排水附（配）件1.名称：地漏 2.规格：DN75 3.箅子：不锈钢 | 个 | 4
| 10-3-80 换 | 地漏安装 公称直径(mm以内)80 | 个 | 4
24 | 030817008005 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿楼板套管制作安装 2.规格:DN150 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
| 13-1-110 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150 过楼板套管 主材[1707120019] | 个 | 2
25 | 030817008006 | 套管制作安装1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN80 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 22
| 13-1-77 换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装的刚性防水套管由施工单位自制 | 个 | 22
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 13-1-96 换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装刚性防水套管，主材费另计 | 个 | 22
雨水系统
26 | 031001006002 | 塑料管1.名称:高密度聚乙烯HDPE管雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:废水 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:热熔承插连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 10.67
| 10-1-297 换 | 室内塑料雨水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)100 | m | 10.67
27 | 031004014002 | 给、排水附（配）件1.名称:87钢制雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
| 补充主材001@2 | 87钢制雨水斗 | 个 | 1
28 | 031002003001 | 套管1.名称、类型:一般穿楼板钢套管制作安装 2.规格:DN150 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 13-1-110 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150 过楼板套管 主材[1707120019] | 个 | 1
29 | 030817008007 | 套管制作安装1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
| 13-1-78 换 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装的刚性防水套管由施工单位自制 | 个 | 2
| 13-1-96 换 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100 给排水、采暖、燃气工程中穿楼板的管道要安装刚性防水套管，主材费另计 | 个 | 2
30 | 031001002001 | 钢管1.名称:屋面溢流管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 0.95
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-给排水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 10-1-19 换 | 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内)150 | m | 0.95
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【暖通工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
新风系统
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:DPT15静音型管道风机 2.型号:PF-2F-01 3.规格:风量500m3/h,机外余压：190Pa,电机功率：N=0.1kW: 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 2
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰连接 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 45.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰连接 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 2.74
4 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200×200 | 个 | 7
5 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400×400 | 个 | 1
6 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（配防虫网） 2.规格:400×400 | 个 | 1
7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400×400 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 1
8 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:200×120 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接 | m2 | 2.6
10 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆和灰色磁漆各两遍。（颜色根据设计具体要求执行） | kg | 40
11 | 03B001 | 拆除费 | 暖通所有管线设备利旧，考虑一些拆改费用 | 项 | 1
空调风系统
12 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吸顶式换气扇 2.型号:BPT400 3.规格:风量:390m3/h，全压/静压：190Pa，电机功率：45W 4.安装形式:吸顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-28 3.规格:制冷量:2.8kW，制热量：3.2kW，风量：485m3/h，静压：50Pa，功率：68W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 2
14 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-36 3.规格:制冷量:3.6kW，制热量：4.0kW，风量：540m3/h，静压：50Pa，功率：72W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-80 3.规格:制冷量:8.0kW，制热量：9.0kW，风量：1390m3/h，静压：100Pa，功率：231W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
16 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-90 3.规格:制冷量:9.0kW，制热量：10.0kW，风量：1390m3/h，静压：100Pa，功率：231W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-125 3.规格:制冷量:12.5kW，制热量：14.0kW，风量：1800m3/h，静压：150Pa，功率：355W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 2
18 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-140 3.规格:制冷量:14.0kW，制热量：16.0kW，风量：1800m3/h，静压：150Pa，功率：355W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:空调温控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 24
20 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称、材质:双面彩钢板复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤630mm 4.板材厚度:其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接。长边大于500mm的弯头均设置导流片。风管安装按《通风与空调工程施工质量验收规范》标准执行。 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 34.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称、材质:双面彩钢板复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接。长边大于500mm的弯头均设置导流片。风管安装按《通风与空调工程施工质量验收规范》标准执行。 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 3.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.名称、材质:双面彩钢板复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000mm 4.板材厚度:其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接。长边大于500mm的弯头均设置导流片。风管安装按《通风与空调工程施工质量验收规范》标准执行。 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 60.46
23 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400×400 | 个 | 1
24 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400×200 | 个 | 16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:700×200 | 个 | 1
26 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000×200 | 个 | 3
27 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1100×200 | 个 | 3
28 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1160×200 | 个 | 1
29 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:400×200 | 个 | 12
30 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:450×200 | 个 | 4
31 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:800×200 | 个 | 1
32 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:1000×200 | 个 | 1
33 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:1100×200 | 个 | 5
34 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:1200×200 | 个 | 1
35 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接 | m2 | 29.4
36 | 03B002 | 空调冷媒管、冷媒剂 | 1.名称:空调冷媒剂及其它材料 2.其它:详见图纸及设计说明 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
空调冷媒、冷凝水管
38 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:气/液管 3.规格、压力等级:紫铜管（管径综合考虑） 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管件安装、管道试压、冲洗 5.分液器(分支器):22个 | m | 163.78
39 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN20 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含管件、灌水试验 | m | 82.24
40 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN25 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含管件、灌水试验 | m | 5.01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN32 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含管件、灌水试验 | m | 54.95
42 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 32.35
43 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：管道支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆和灰色磁漆各两遍。（颜色根据设计具体要求执行） | kg | 32.35
44 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑难燃B1级保温 2.绝热厚度:19mm 3.其他:具体详见设计 | m3 | 0.34
45 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【暖通工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【暖通工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【暖通工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：安装工程-暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【暖通工程】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
新风系统
1 | 030701003001 | 空调器1.名称:DPT15静音型管道风机 2.型号:PF-2F-01 3.规格:风量500m3/h,机外余压：190Pa,电机功率：N=0.1kW: 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 2
| 7-1-8 | 整体式空调机组(吊式)安装 制冷量(kW)15以内 | 台 | 2
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 60
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 60
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 60
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 60
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 60
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 60
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 60
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 8
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道1.名称:镀锌薄钢板法兰连接 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 45.32
| 7-2-6 换 | 镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 | m2 | 45.32
3 | 030702001002 | 碳钢通风管道1.名称:镀锌薄钢板法兰连接 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 2.74
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 7-2-7 换 | 镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450 | m2 | 2.74
4 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:单层百叶风口 2.规格:200×200 | 个 | 7
| 7-3-42 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤900 | 个 | 7
5 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400×400 | 个 | 1
| 7-3-44 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1800 | 个 | 1
6 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:防雨百叶风口（配防虫网） 2.规格:400×400 | 个 | 1
| 7-3-44 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1800 | 个 | 1
7 | 030703001001 | 碳钢阀门1.名称:止回阀 2.规格:400×400 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 1
| 7-3-14 | 圆、方形风管止回阀周长(mm)≤2000 | 个 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 5
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 5
8 | 030703001002 | 碳钢阀门1.名称:蝶阀 2.规格:200×120 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 7
| 7-3-12 | 圆、方形风管止回阀周长(mm)≤800 | 个 | 7
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 35
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 35
9 | 030703019001 | 柔性接口1.名称:帆布软接 | m2 | 2.6
| 7-2-163 换 | 软管接口 换为【A级不燃复合加筋软管】 | m2 | 2.6
10 | 031201003003 | 金属结构刷油1.除锈级别：支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆和灰色磁漆各两遍。（颜色根据设计具体要求执行） | kg | 40
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 40
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 40
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 40
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 40
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 40
11 | 03B001 | 拆除费暖通所有管线设备利旧，考虑一些拆改费用 | 项 | 1
| 补充主材001@1 | 暖通所有管线设备利旧，考虑一些拆改费用 | 项 | 1
空调风系统
12 | 030404033001 | 风扇1.名称:吸顶式换气扇 2.型号:BPT400 3.规格:风量:390m3/h，全压/静压：190Pa，电机功率：45W 4.安装形式:吸顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
| 4-4-138 | 风扇安装换气扇 | 台 | 1
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 10
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 10
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 10
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 10
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 10
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 10
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 10
13 | 030701004001 | 风机盘管1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-28 3.规格:制冷量:2.8kW，制热量：3.2kW，风量：485m3/h，静压：50Pa，功率：68W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 2
| 7-1-38 | 风机盘管安装吊顶式 | 台 | 2
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 60
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 60
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 60
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 60
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 60
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 60
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 60
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 8
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
14 | 030701004002 | 风机盘管1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-36 3.规格:制冷量:3.6kW，制热量：4.0kW，风量：540m3/h，静压：50Pa，功率：72W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 14
| 7-1-38 | 风机盘管安装吊顶式 | 台 | 14
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 420
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 420
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 420
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 420
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 420
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 420
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 420
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 56
15 | 030701004003 | 风机盘管1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-80 3.规格:制冷量:8.0kW，制热量：9.0kW，风量：1390m3/h，静压：100Pa，功率：231W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
| 7-1-38 | 风机盘管安装吊顶式 | 台 | 1
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 30
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 30
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 30
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 30
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 30
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 30
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 30
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4
16 | 030701004004 | 风机盘管1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-90 3.规格:制冷量:9.0kW，制热量：10.0kW，风量：1390m3/h，静压：100Pa，功率：231W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 4
| 7-1-38 | 风机盘管安装吊顶式 | 台 | 4
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 120
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 120
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 120
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 120
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 120
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 120
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 120
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 16
17 | 030701004005 | 风机盘管1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-125 3.规格:制冷量:12.5kW，制热量：14.0kW，风量：1800m3/h，静压：150Pa，功率：355W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 2
| 7-1-38 | 风机盘管安装吊顶式 | 台 | 2
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 60
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 60
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 60
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 60
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 60
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 60
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 60
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 8
18 | 030701004006 | 风机盘管1.名称:中静压风管机 2.型号:SNJ-140 3.规格:制冷量:14.0kW，制热量：16.0kW，风量：1800m3/h，静压：150Pa，功率：355W 4.安装形式:吊顶安装，配防震弹簧 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置,根据图纸考虑计入；设备支架制作、安装，除锈刷油 6.其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
| 7-1-38 | 风机盘管安装吊顶式 | 台 | 1
| 13-1-39 换 | 设备支架制作 单件重量(kg)50以下 | kg | 30
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 13-1-41 换 | 设备支架安装 单件重量(kg)50以下 | kg | 30
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 30
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 30
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 30
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 30
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 30
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4
19 | 030404034006 | 照明开关1.名称:空调温控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 24
| 4-13-307 | 空调温控开关 | 套 | 24
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
20 | 030702007001 | 复合型风管1.名称、材质:双面彩钢板复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤630mm 4.板材厚度:其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接。长边大于500mm的弯头均设置导流片。风管安装按《通风与空调工程施工质量验收规范》标准执行。 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 34.8
| 7B-2-2 换 | 双面彩钢复合矩形风管(法兰连接) 长边长(mm)≤630 | m2 | 34.8
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
21 | 030702007002 | 复合型风管1.名称、材质:双面彩钢板复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接。长边大于500mm的弯头均设置导流片。风管安装按《通风与空调工程施工质量验收规范》标准执行。 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 3.69
| 7B-2-3 换 | 双面彩钢复合矩形风管(法兰连接) 长边长(mm)≤1000 | m2 | 3.69
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
22 | 030702007003 | 复合型风管1.名称、材质:双面彩钢板复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000mm 4.板材厚度:其彩钢板复合风管外层基板有加强压筋,保温夹芯材料为不燃玻纤材料,厚度为30mm。风管性能及厚度应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2017》,风管整体防火性能为不燃级。风管法兰连接形式采用断热铝合金隔热法兰,整体焊接成型,外插式C型卡插条快装连接。长边大于500mm的弯头均设置导流片。风管安装按《通风与空调工程施工质量验收规范》标准执行。 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 60.46
| 7B-2-4 换 | 双面彩钢复合矩形风管(法兰连接) 长边长(mm)≤2000 | m2 | 60.46
23 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400×400 | 个 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 7-3-44 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1800 | 个 | 1
24 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:双层百叶风口 2.规格:400×200 | 个 | 16
| 7-3-43 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1280 | 个 | 16
25 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:双层百叶风口 2.规格:700×200 | 个 | 1
| 7-3-44 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1800 | 个 | 1
26 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000×200 | 个 | 3
| 7-3-45 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤2500 | 个 | 3
27 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:双层百叶风口 2.规格:1100×200 | 个 | 3
| 7-3-46 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤3300 | 个 | 3
28 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:双层百叶风口 2.规格:1160×200 | 个 | 1
| 7-3-46 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤3300 | 个 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
29 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:门铰式回风口 2.规格:400×200 | 个 | 12
| 7-3-43 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1280 | 个 | 12
30 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:门铰式回风口 2.规格:450×200 | 个 | 4
| 7-3-44 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤1800 | 个 | 4
31 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:门铰式回风口 2.规格:800×200 | 个 | 1
| 7-3-45 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤2500 | 个 | 1
32 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:门铰式回风口 2.规格:1000×200 | 个 | 1
| 7-3-45 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤2500 | 个 | 1
33 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:门铰式回风口 2.规格:1100×200 | 个 | 5
| 7-3-45 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤2500 | 个 | 5
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
34 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:门铰式回风口 2.规格:1200×200 | 个 | 1
| 7-3-46 | 铝合金百叶风口周长(mm)≤3300 | 个 | 1
35 | 030703019002 | 柔性接口1.名称:帆布软接 | m2 | 29.4
| 7-2-163 换 | 软管接口 换为【A级不燃复合加筋软管】 | m2 | 29.4
36 | 03B002 | 空调冷媒管、冷媒剂1.名称:空调冷媒剂及其它材料 2.其它:详见图纸及设计说明 | 项 | 1
| 补充主材001@2 | 空调冷媒剂 | 项 | 1
37 | 030704001001 | 通风工程检测、调试1.名称:通风工程检测、调试 2.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
| 7-5-1 | 通风空调系统调试费 | 工日 | 130.9324
空调冷媒、冷凝水管
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
38 | 031001004001 | 铜管1.安装部位:室内 2.介质:气/液管 3.规格、压力等级:紫铜管（管径综合考虑） 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管件安装、管道试压、冲洗 5.分液器(分支器):22个 | m | 163.78
| 10-1-313 换 | 空调制冷剂铜管安装管外径(mm以内)16 | m | 163.78
| 10-1-321 | 分液器(分支)管外径(mm以内)16 | 个 | 22
39 | 031001006003 | 塑料管1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN20 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含管件、灌水试验 | m | 82.24
| 10-1-306 换 | 空调凝结水塑料管(粘接) 公称直径(mm以内)20 | m | 82.24
40 | 031001006004 | 塑料管1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN25 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含管件、灌水试验 | m | 5.01
| 10-1-307 换 | 空调凝结水塑料管(粘接) 公称直径(mm以内)25 | m | 5.01
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
41 | 031001006005 | 塑料管1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN32 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含管件、灌水试验 | m | 54.95
| 10-1-307 换 | 空调凝结水塑料管(粘接) 公称直径(mm以内)25 | m | 54.95
| 10-1-308 换 | 空调凝结水塑料管(粘接) 公称直径(mm以内)32 | m | 54.95
42 | 031002001002 | 管道支架1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 32.35
| 13-1-31 换 | 一般管架制作 | kg | 32.35
| 13-1-32 换 | 一般管架安装 | kg | 32.35
43 | 031201003004 | 金属结构刷油1.除锈级别：管道支架除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆和灰色磁漆各两遍。（颜色根据设计具体要求执行） | kg | 32.35
| 12-1-5 换 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 32.35
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 32.35
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 32.35
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-暖通工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-2-64 换 | 一般钢结构 灰色磁漆第一遍 | kg | 32.35
| 12-2-65 换 | 一般钢结构 灰色磁漆增加一遍 | kg | 32.35
44 | 031208002001 | 管道绝热1.绝热材料品种:闭孔橡塑难燃B1级保温 2.绝热厚度:19mm 3.其他:具体详见设计 | m3 | 0.34
| 12-4-355 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 | m3 | 0.34
45 | 031009002001 | 空调水工程系统调试空调水工程系统调试 | 系统 | 1
| 10-8-41 | 空调水系统调试费 | 工日 | 100
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【消防水工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
喷淋系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 22.78
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 16.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 9.29
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 30.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 35.33
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 78.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 272.84
8 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:室内有吊顶 2.名称:下垂式喷头 3.规格:K=80，动作温度68℃，DN15 | 个 | 133
9 | Z031003018001 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:闸阀带锁具 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 4
10 | Z031003018002 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030817008008 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN50 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 11
12 | 030817008009 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN65 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
13 | 030817008010 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN80 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 14
14 | 030817008011 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN150 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 3
15 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.管道刷:刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 3.标志色方式、品种：按设计文件及相关规范要求及参照图集 | m2 | 65.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质：型钢（综合）; 2.管架形式：消防管道支吊架; 3.做法要求：参考图集03S402及相关施工规范. | Kg | 352
17 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈 2.管道支架除锈后刷:樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 352
消火栓系统
18 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 2.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 14.51
20 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 48.07
21 | Z031003018003 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | Z031003018004 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 2
23 | 030817008012 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 3
24 | 030817008013 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿楼板套管制作安装 2.规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
25 | 030817008014 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN250 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：SN65型消火栓 2.附件材质、规格：铝合金成品箱体,采用SN65型消火栓,内配麻质水带L=25M,φ19水枪.同时配轻便消防水龙卷盘(衬胶),当量喷嘴直径φ6的消防水枪一只,轻便消防水龙设为30M.每个消火栓箱内均设置两具5kg的手提式干粉磷酸铵盐灭火器。 3.栓口压力等未尽事宜详见设计图纸、技术要求及规范要求 | 套 | 4
27 | 03B003 | 悬挂型非贮压式超细干粉自动灭火装置 | 1.名称：ABC干粉灭火装置 2.附件材质、规格：6公斤,自带感温元件启动，专业厂家深化设计 3.未尽事宜详见设计图纸、技术要求及规范要求 | 套 | 2
28 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数:刷樟丹二道,红色调和漆二道。 3.标志色方式、品种：按设计文件及相关规范要求及参照图集 | m2 | 28.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质：型钢（综合）; 2.管架形式：消防管道支吊架; 3.做法要求：参考图集03S402及相关施工规范. | Kg | 90.48
30 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈 2.管道支架除锈后刷:樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 90.48
31 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 4
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【消防水工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【消防水工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【消防水工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：安装工程-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【消防水工程】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
喷淋系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 22.78
| 9-1-18 换 | 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)100 | m | 22.78
| 补充主材028 | 机械四通 | 个 | 4
| 补充主材014 | 机械三通 | 个 | 3
| 补充主材029 | 大小头 | 个 | 4
| 补充主材016 | 刚性接头 | 个 | 10
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 16.8
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 9-1-17 换 | 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80 | m | 16.8
| 补充主材028@1 | 机械四通 | 个 | 4
| 补充主材016@2 | 刚性接头 | 个 | 8
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 9.29
| 9-1-16 换 | 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)65 | m | 9.29
| 补充主材028@2 | 机械四通 | 个 | 2
| 补充主材014@3 | 机械三通 | 个 | 3
| 补充主材029@3 | 大小头 | 个 | 5
| 补充主材016@3 | 刚性接头 | 个 | 13
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 30.95
| 9-1-4 换 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50 | m | 30.95
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 35.33
| 9-1-3 换 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40 | m | 35.33
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 78.96
| 9-1-2 换 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32 | m | 78.96
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 272.84
| 9-1-1 换 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25 | m | 272.84
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
8 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头1.安装部位:室内有吊顶 2.名称:下垂式喷头 3.规格:K=80，动作温度68℃，DN15 | 个 | 133
| 9-1-37 | 水喷淋(雾)喷头 有吊顶公称直径(mm以内)15 | 个 | 133
9 | Z031003018001 | 沟槽式法兰阀门1.名称:闸阀带锁具 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 4
| 8-3-24 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100 | 个 | 4
| 10-2-182 | 沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 8
10 | Z031003018002 | 沟槽式法兰阀门1.名称:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 2
| 8-3-24 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100 | 个 | 2
| 10-2-182 | 沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 4
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
11 | 030817008008 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN50 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 11
| 13-1-108 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50 | 个 | 11
12 | 030817008009 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN65 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
| 13-1-109 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 2
13 | 030817008010 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN80 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 14
| 13-1-109 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 14
14 | 030817008011 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN150 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 3
| 13-1-110 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150 | 个 | 3
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
15 | 031201001001 | 管道刷油1.名称:管道刷油 2.管道刷:刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 3.标志色方式、品种：按设计文件及相关规范要求及参照图集 | m2 | 65.35
| 12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆第一遍 | m2 | 65.35
| 12-2-2 换 | 管道刷油 红丹防锈漆增加一遍 | m2 | 65.35
| 12-2-8 换 | 管道刷油 调和漆第一遍 | m2 | 65.35
| 12-2-9 换 | 管道刷油 调和漆增加一遍 | m2 | 65.35
16 | 031002001003 | 管道支架1.材质：型钢（综合）; 2.管架形式：消防管道支吊架; 3.做法要求：参考图集03S402及相关施工规范. | Kg | 352
| 13-1-31 换 | 一般管架制作 | kg | 352
| 13-1-32 换 | 一般管架安装 | kg | 352
17 | 031201003005 | 金属结构刷油1.除锈级别:管道支架除锈 2.管道支架除锈后刷:樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 352
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 352
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 352
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 352
| 12-2-62 换 | 一般钢结构 调和漆第一遍 | kg | 352
| 12-2-63 换 | 一般钢结构 调和漆增加一遍 | kg | 352
消火栓系统
18 | 030901002001 | 消火栓钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 2.42
| 9-1-24 换 | 消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50 | m | 2.42
19 | 030901002002 | 消火栓钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 14.51
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 9-1-16 换 | 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)65 | m | 14.51
| 补充主材015@3 | 沟槽弯头 | 个 | 15
| 补充主材029@3 | 大小头 | 个 | 2
| 补充主材016@3 | 刚性接头 | 个 | 31
20 | 030901002003 | 消火栓钢管1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 48.07
| 9-1-20 换 | 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150 | m | 48.07
| 补充主材014@1 | 机械三通 | 个 | 4
| 补充主材015@2 | 沟槽弯头 | 个 | 3
| 补充主材029@1 | 大小头 | 个 | 1
| 补充主材016@1 | 刚性接头 | 个 | 9
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
21 | Z031003018003 | 沟槽式法兰阀门1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 5
| 8-3-26 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150 | 个 | 5
| 10-2-184 | 沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150 | 个 | 10
22 | Z031003018004 | 沟槽式法兰阀门1.名称:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 2
| 8-3-26 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150 | 个 | 2
| 10-2-184 | 沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150 | 个 | 4
23 | 030817008012 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 3
| 13-1-109 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 3
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
24 | 030817008013 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿楼板套管制作安装 2.规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
| 13-1-109 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100 过楼板套管 主材[1707120019] | 个 | 2
25 | 030817008014 | 套管制作安装1.名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2.规格:DN250 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 4
| 13-1-112 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250 | 个 | 4
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
26 | 030901010001 | 室内消火栓1.名称：SN65型消火栓 2.附件材质、规格：铝合金成品箱体,采用SN65型消火栓,内配麻质水带L=25M,φ19水枪.同时配轻便消防水龙卷盘(衬胶),当量喷嘴直径φ6的消防水枪一只,轻便消防水龙设为30M.每个消火栓箱内均设置两具5kg的手提式干粉磷酸铵盐灭火器。 3.栓口压力等未尽事宜详见设计图纸、技术要求及规范要求 | 套 | 4
| 9-1-79 换 | 室内消火栓（暗装）（带自救卷盘）公称直径（mm以内）单栓65~组合式消防柜安装 | 套 | 4
| 补充主材001 | 灭火器MF/ABC5 | 套 | 8
27 | 03B003 | 悬挂型非贮压式超细干粉自动灭火装置1.名称：ABC干粉灭火装置 2.附件材质、规格：6公斤,自带感温元件启动，专业厂家深化设计 3.未尽事宜详见设计图纸、技术要求及规范要求 | 套 | 2
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 补充主材002@1 | 悬挂型非贮压式超细干粉自动灭火装置 | 套 | 2
28 | 031201001002 | 管道刷油1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数:刷樟丹二道,红色调和漆二道。 3.标志色方式、品种：按设计文件及相关规范要求及参照图集 | m2 | 28.52
| 12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆第一遍 | m2 | 28.52
| 12-2-2 换 | 管道刷油 红丹防锈漆增加一遍 | m2 | 28.52
| 12-2-8 换 | 管道刷油 调和漆第一遍 | m2 | 28.52
| 12-2-9 换 | 管道刷油 调和漆增加一遍 | m2 | 28.52
29 | 031002001004 | 管道支架1.材质：型钢（综合）; 2.管架形式：消防管道支吊架; 3.做法要求：参考图集03S402及相关施工规范. | Kg | 90.48
| 13-1-31 换 | 一般管架制作 | kg | 90.48
| 13-1-32 换 | 一般管架安装 | kg | 90.48
30 | 031201003006 | 金属结构刷油1.除锈级别:管道支架除锈 2.管道支架除锈后刷:樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 90.48
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防水工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 90.48
| 12-2-55 换 | 一般钢结构 防锈漆第一遍 | kg | 90.48
| 12-2-56 换 | 一般钢结构 防锈漆增加一遍 | kg | 90.48
| 12-2-62 换 | 一般钢结构 调和漆第一遍 | kg | 90.48
| 12-2-63 换 | 一般钢结构 调和漆增加一遍 | kg | 90.48
31 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试消火栓灭火系统调试 | 点 | 4
| 9-5-12 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 4
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【消防电工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
消防报警系统
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:编码感烟探测器 2.吸顶安装（有吊顶型） 3.含底座等安装，接线调试 | 个 | 29
2 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.消火栓箱内安装 3.含底座等安装，接线调试 | 个 | 4
3 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.含底座等安装，接线调试 | 个 | 3
4 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.含设备安装，接线调试 | 个 | 2
5 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:消防广播扬声器（阻燃型） 2.含设备等安装，接线调试 | 个 | 4
6 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.含底座等安装，接线调试 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 600.62
8 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1N-BYJR-1.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 292.74
9 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1N-BYJR-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 281.25
10 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1N-RYJS-2×1.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 365.94
11 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1N-RYJS-2×2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 124.86
12 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 33
13 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防电工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030905003001 | 防火控制装置联动调试 | 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 个 | 6
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【消防电工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【消防电工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：安装工程-消防电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【消防电工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：安装工程-消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【消防电工程】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
消防报警系统
1 | 030904001001 | 点型探测器1.名称:编码感烟探测器 2.吸顶安装（有吊顶型） 3.含底座等安装，接线调试 | 个 | 29
| 9-4-1 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 29
2 | 030904003001 | 按钮1.名称:消火栓报警按钮 2.消火栓箱内安装 3.含底座等安装，接线调试 | 个 | 4
| 9-4-7 | 火灾自动报警系统 按钮 | 个 | 4
3 | 030904005002 | 声光报警器1.名称:声光报警器 2.含底座等安装，接线调试 | 个 | 3
| 9-4-8 | 消防警铃/声光报警器 | 个 | 3
4 | 030904003002 | 按钮1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.含设备安装，接线调试 | 个 | 2
| 9-4-7 换 | 火灾自动报警系统 按钮 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 2
5 | 030904007001 | 消防广播（扬声器）1.名称:消防广播扬声器（阻燃型） 2.含设备等安装，接线调试 | 个 | 4
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 9-4-19 | 消防广播安装 扬声器吸顶式(3W-5W) | 个 | 4
6 | 030904008001 | 模块（模块箱）1.名称:短路隔离器 2.含底座等安装，接线调试 | 个 | 2
| 9-4-21 | 消防专用模块 | 个 | 2
7 | 030411001008 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 600.62
| 4-11-8 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 | m | 600.62
8 | 030411004010 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1N-BYJR-1.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 292.74
| 4-12-4 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5 | m | 292.74
9 | 030411004011 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1N-BYJR-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 281.25
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 | m | 281.25
10 | 030411004012 | 配线1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1N-RYJS-2×1.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 365.94
| 4-12-40 换 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5 | m | 365.94
11 | 030411004013 | 配线1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1N-RYJS-2×2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 124.86
| 4-12-41 换 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5 | m | 124.86
12 | 030411006005 | 接线盒1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 33
| 4-11-212 换 | 暗装接线盒 | 个 | 33
13 | 030411006006 | 接线盒1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 9
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 9
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-消防电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
14 | 030905003001 | 防火控制装置联动调试1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 个 | 6
| 9-5-10 换 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 只 | 6
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【弱电工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
综合布线、网络系统
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：42U弱电机柜 2.安装方式：落地安装 3.含设备制作、安装及调试 4.型号规格：满足图纸设计、规范、使用、验收要求 | 台 | 1
2 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光缆配线架（带理线架） 2.规格尺寸：24口(LC双工、48芯) 3.含光纤耦合器，尾纤 4.光纤熔接 5.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030501012001 | 交换机 | 名称：48口交换机（配1只理线架） 1.交换容量:≥670Gbps,包转发率:≥200Mpps; 2.硬件:支持≥下行≥48个10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个1/2.5/10GE 3.含设备制作、安装及调试 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 2
4 | 030501012002 | 交换机 | 名称：24口交换机（配1只理线架） 1.交换容量:≥670Gbps,包转发率:≥170Mpps; 2.硬件:下行≥24个10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个1/2.5/10GE 3.含设备制作、安装及调试 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030501012003 | 交换机 | 名称：24口POE交换机（配1只理线架） 1.交换容量:≥670Gbps,包转发率:≥170Mpps; 2.硬件:下行≥24个10/100/1000Base-T 以太网端口、上行≥4个1/2.5/10GE SFP+端口,支持POE+供电,POE供电功率≥350W; 3.支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议,支持堆叠: 4.含设备制作、安装及调试 5.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
6 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:非屏蔽模块化配线架（带理线架） 2.规格尺寸：24口 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称：100对110型19"机架式配线架 2.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 1
8 | 080903004001 | 光模块 | 1.名称：单模光模块 2.参数要求：10G 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 6
9 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:单模双工光纤跳线 2.规格尺寸：LC/LC单模双芯跳线,3米 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 5
10 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:六类(超六类)数据跳线 2.规格尺寸：RJ45/RJ45数据跳线(3米) 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 170
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:RJ45转鸭嘴110型语音跳线 2.规格尺寸：音跳线1对(3米) 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 16
12 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 705.42
13 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 733.77
14 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:包塑金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 33
15 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 200*100 2.材质:热浸镀锌 3.接地方式:跨接接地 4.其他:含盖板含桥架配件、附件安装等 | m | 63.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 300*100 2.材质:热浸镀锌 3.接地方式:跨接接地 4.其他:含盖板含桥架配件、附件安装等 | m | 6.72
17 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件制作安装 | kg | 71
18 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种、涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 71
19 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 33
20 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：8芯单模光缆 2.类型、规格:单模、OS2 9/125μm-λ1310nm 3.敷设方式：综合考虑 | m | 90
21 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称：25对大对数电缆 2.敷设方式：综合考虑 | m | 30
22 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：低烟无卤阻燃非屏蔽双绞线 2.规格、型号：WDZB1-CAT6 3.敷设方式：综合考虑 | m | 4602.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：低烟无卤阻燃屏蔽双绞线 2.规格、型号：WDZB1-CAT6A 3.敷设方式：综合考虑 | m | 944
24 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：网数据单口插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 6
25 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：网数据双口插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 24
26 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称：内网+外网数据双口插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 35
27 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称：语音单口插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称：数据/语音双孔插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 7
29 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称：内网信息发布数据插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 5
30 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称：内网诊室屏数据接口 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 18
31 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称：无线放装小AP(吸顶式) 2.协议标准:支持802.11be标准;射频:支持2.4GHz/5GHz双频段;总空间流数≥4;整机速率≥3.5Gbps;接口:支持≥1个2.5GE电口。 3.完成本项所需的一切工作 | 套 | 33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试：4对双绞线缆；提供测试报告 | 链路 | 170
33 | 030502020001 | 光纤测试 | 光纤测试：提供测试报告 | 芯 | 24
34 | 030408008002 | 防火堵洞 | 电缆桥架等防火封堵 含封堵泥、隔板、阻火包等全套附件安装 | 处 | 2
35 | 03B004 | 辅材 | 各智能化系统辅材：含水晶头、扎带、标签纸等 | 项 | 1
视频安防监控系统
36 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:光缆配线架（带理线架） 2.规格尺寸：24口(LC双工、48芯) 3.含光纤耦合器，尾纤 4.光纤熔接 5.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030501012004 | 交换机 | 名称：24口交换机（配1只理线架） 1.交换容量:≥670Gbps,包转发率:≥170Mpps; 2.硬件:下行≥24个10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个1/2.5/10GE 3.含设备制作、安装及调试 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
38 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:16路8盘位NVR(配置6只8TB硬盘) 2.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
39 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:报警主机 2.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:非屏蔽模块化配线架（设备网带理线架） 2.规格尺寸：24口 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 1
41 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：红外彩色半球固定IP摄像机 2.技术参数：1/3"CMOS、≥400万像素、宽动态、带音频接口 3..含支架安 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 18
42 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：室外红外彩色枪式固定IP摄像机（自带浪涌保护器） 2.技术参数：1/2.7"CMOS,≥400万像素,宽动态,带音频接口,防暴型,防护等级≥IP66 3..含支架安 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:手动报警按钮 2.含设备安装，接线调试 | 套 | 16
44 | Z030508003001 | 其他电源设备安装 | 1.名称:12V 6A直流供电器 | 台 | 4
45 | 080903004002 | 光模块 | 1.名称：单模光模块 2.参数要求：1G 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 1
46 | 080903004003 | 模块 | 1.名称：8防区输入模块 2.参数要求：总线扩展模块、≥8个扩展防区数、31最大级联数、2.7mA 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 2
47 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:单模双工光纤跳线（设备网） 2.规格尺寸：LC/LC单模双芯跳线,3米 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 1
48 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:六类(超六类)数据跳线 2.规格尺寸：RJ45/RJ45数据跳线(3米) 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 662.4
50 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:包塑金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 18
51 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 18
52 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 19
53 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称：8芯单模光缆 2.类型、规格:单模、OS2 9/125μm-λ1310nm 3.敷设方式：综合考虑 | m | 30
54 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 1070.6
55 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZAN-RYY-2x1.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 30
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：低烟无卤阻燃非屏蔽双绞线 2.规格、型号：WDZB1-CAT6-4 3.敷设方式：综合考虑 | m | 525.24
57 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试：4对双绞线缆；提供测试报告 | 链路 | 21
58 | 03B005 | 辅材 | 各智能化系统辅材：含水晶头、扎带、标签纸等 | 项 | 1
门禁管理系统
59 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:双门控制器 2.安装方式：明装； 3.技术参数：32位处理器、管理门数:2门、通讯方式:上行TCP/IP、RS485 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
60 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门控制器 2.安装方式：明装； 3.技术参数：32位处理器、管理门数:4门、通讯方式:上行TCP/IP、RS485 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器带密码键盘 2.技术参数：支持刷卡、NFC开锁、触摸按键、RS485+Wiegand 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 12
62 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 2.技术参数：输出:常开、86型结构 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 12
63 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁 2.技术参数：单开门磁力锁,含门磁,具有检测门开关状态功能,拉力≥180kg 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁 2.技术参数：双开门磁力锁、含门磁、具有检测门开关状态功能、拉力≥360kg 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 4
65 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 7.35
66 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 1.47
67 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 221.11
68 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 105.24
69 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 668.77
71 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYYSP-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 313.16
72 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYY-4*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 389.35
73 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 门禁系统调试及试运行 | 系统 | 1
74 | 03B006 | 辅材 | 各智能化系统辅材：含水晶头、扎带、标签纸等 | 项 | 1
弱电机房
75 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:APURD配电箱 2.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
76 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 16.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 30
78 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 26.9
79 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-1.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 13.45
80 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 17.24
81 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZ1-BYJR-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 8.62
82 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB1-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 30
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
呼叫管理系统
84 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:等候厅排队叫号屏 2.规格:≥55寸一体化液晶显示屏、分辨率≥3840x2160，含壁挂或吊挂支架 | 台 | 3
85 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:自助签到机 2.规格:≥22寸高清液晶触摸屏、铝合金边框、分辨率≥1920x1080 | 台 | 2
86 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名称:诊室门口显示屏 2.规格:≥22寸一体化液晶显示屏、分辨率≥1920x1080，含壁挂支架 | 台 | 18
87 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:吸顶喇叭 2.规格:功率：功率≥6w | 台 | 2
88 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:吸顶喇叭功放 2.规格:输出功率≥120W、≥2路音频输出 | 台 | 2
89 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1.名称:手动报警按钮 2.含设备安装，接线调试 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
90 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 57.29
91 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 26.26
92 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYYPSN-2*0.37 3.配线形式:综合考虑 | m | 62.08
93 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 2
94 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 27
95 | 03B007 | 辅材 | 各智能化系统辅材：含水晶头、扎带、标签纸等 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【弱电工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【弱电工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【弱电工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：安装工程-弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【弱电工程】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
综合布线、网络系统
1 | 030502001001 | 机柜、机架1.名称：42U弱电机柜 2.安装方式：落地安装 3.含设备制作、安装及调试 4.型号规格：满足图纸设计、规范、使用、验收要求 | 台 | 1
| 5-2-3 | 标准落地式机柜19" | 台 | 1
2 | 030502010001 | 配线架1.名称:光缆配线架（带理线架） 2.规格尺寸：24口(LC双工、48芯) 3.含光纤耦合器，尾纤 4.光纤熔接 5.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 2
| 5-2-30 | 模块式配线架24口 | 架 | 2
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
3 | 030501012001 | 交换机名称：48口交换机（配1只理线架） 1.交换容量:≥670Gbps,包转发率:≥200Mpps; 2.硬件:支持≥下行≥48个10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个1/2.5/10GE 3.含设备制作、安装及调试 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 2
| 5-1-40 | 交换机48端口 | 台 | 2
4 | 030501012002 | 交换机名称：24口交换机（配1只理线架） 1.交换容量:≥670Gbps,包转发率:≥170Mpps; 2.硬件:下行≥24个10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个1/2.5/10GE 3.含设备制作、安装及调试 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
| 5-1-39 | 交换机24端口 | 台 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
5 | 030501012003 | 交换机名称：24口POE交换机（配1只理线架） 1.交换容量:≥670Gbps,包转发率:≥170Mpps; 2.硬件:下行≥24个10/100/1000Base-T 以太网端口、上行≥4个1/2.5/10GE SFP+端口,支持POE+供电,POE供电功率≥350W; 3.支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议,支持堆叠: 4.含设备制作、安装及调试 5.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
| 5-1-39 | 交换机24端口 | 台 | 1
6 | 030502010002 | 配线架1.名称:非屏蔽模块化配线架（带理线架） 2.规格尺寸：24口 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 7
| 5-2-30 | 模块式配线架24口 | 架 | 7
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
7 | 030502010003 | 配线架1.名称：100对110型19"机架式配线架 2.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 1
| 5-2-34 | 卡接式配线架100对 | 架 | 1
8 | 080903004001 | 光模块1.名称：单模光模块 2.参数要求：10G 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 6
| 5-1-5 | 模块安装单个光/电端口插入式 | 台 | 6
9 | 030502009001 | 跳线1.名称:单模双工光纤跳线 2.规格尺寸：LC/LC单模双芯跳线,3米 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 5
| 5-2-26 | 光纤跳线安装 | 条 | 5
10 | 030502009002 | 跳线1.名称:六类(超六类)数据跳线 2.规格尺寸：RJ45/RJ45数据跳线(3米) 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 170
| 5-2-25 | 制作、安装双绞线跳线 | 条 | 170
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
11 | 030502009003 | 跳线1.名称:RJ45转鸭嘴110型语音跳线 2.规格尺寸：音跳线1对(3米) 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 16
| 5-2-25 | 制作、安装双绞线跳线 | 条 | 16
12 | 030411001009 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 705.42
| 4-11-8 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 | m | 705.42
13 | 030411001010 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 733.77
| 4-11-9 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25 | m | 733.77
14 | 030411001011 | 配管1.名称:包塑金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 33
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-11-120 换 | 可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 规格15# | m | 33
15 | 030411003003 | 桥架1.名称:钢制槽式桥架 200*100 2.材质:热浸镀锌 3.接地方式:跨接接地 4.其他:含盖板含桥架配件、附件安装等 | m | 63.41
| 4-8-28 换 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400 | m | 63.41
16 | 030411003004 | 桥架1.名称:钢制槽式桥架 300*100 2.材质:热浸镀锌 3.接地方式:跨接接地 4.其他:含盖板含桥架配件、附件安装等 | m | 6.72
| 4-8-29 换 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600 | m | 6.72
17 | 030413001002 | 铁构件1.名称:一般铁构件制作安装 | kg | 71
| 13-1-27 换 | 一般铁构件制作 | kg | 71
| 13-1-28 | 一般铁构件安装 | kg | 71
18 | 031201003007 | 金属结构刷油1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种、涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 71
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 71
| 12-2-53 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆第一遍 | kg | 71
| 12-2-54 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍 | kg | 71
| 12-2-62 换 | 一般钢结构 调和漆第一遍 | kg | 71
| 12-2-63 换 | 一般钢结构 调和漆增加一遍 | kg | 71
19 | 030411006007 | 接线盒1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 33
| 4-11-212 换 | 暗装接线盒 | 个 | 33
20 | 030502007001 | 光缆1.名称：8芯单模光缆 2.类型、规格:单模、OS2 9/125μm-λ1310nm 3.敷设方式：综合考虑 | m | 90
| 5-2-20 换 | 光缆 桥架(线槽)内布放≤12芯 | m | 90
21 | 030502006001 | 大对数电缆1.名称：25对大对数电缆 2.敷设方式：综合考虑 | m | 30
| 5-2-9 换 | 大对数线缆 桥架(线槽)内布放≤25对 | m | 30
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
22 | 030502005001 | 双绞线缆1.名称：低烟无卤阻燃非屏蔽双绞线 2.规格、型号：WDZB1-CAT6 3.敷设方式：综合考虑 | m | 4602.51
| 5-2-13 换 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 | m | 4602.51
23 | 030502005002 | 双绞线缆1.名称：低烟无卤阻燃屏蔽双绞线 2.规格、型号：WDZB1-CAT6A 3.敷设方式：综合考虑 | m | 944
| 5-2-13 换 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 | m | 944
24 | 030502012001 | 信息插座1.名称：网数据单口插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 6
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 6
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 | 个 | 6
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 6
25 | 030502012002 | 信息插座1.名称：网数据双口插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 24
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 24
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 | 个 | 48
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 24
26 | 030502012003 | 信息插座1.名称：内网+外网数据双口插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 35
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 35
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 | 个 | 70
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 35
27 | 030502012004 | 信息插座1.名称：语音单口插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 9
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 9
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 | 个 | 9
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 9
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
28 | 030502012005 | 信息插座1.名称：数据/语音双孔插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 7
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 7
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 | 个 | 14
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 7
29 | 030502012006 | 信息插座1.名称：内网信息发布数据插座 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 5
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 5
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 | 个 | 5
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 5
30 | 030502012007 | 信息插座1.名称：内网诊室屏数据接口 2.规格：含86底盒，含六类非屏蔽模块 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 18
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 18
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 | 个 | 18
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 18
31 | 030501008001 | 集线器1.名称：无线放装小AP(吸顶式) 2.协议标准:支持802.11be标准;射频:支持2.4GHz/5GHz双频段;总空间流数≥4;整机速率≥3.5Gbps;接口:支持≥1个2.5GE电口。 3.完成本项所需的一切工作 | 套 | 33
| 5-1-54 | 无线设备室内定向AP | 套 | 33
32 | 030502019001 | 双绞线缆测试双绞线缆测试：4对双绞线缆；提供测试报告 | 链路 | 170
| 5-2-57 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 170
33 | 030502020001 | 光纤测试光纤测试：提供测试报告 | 芯 | 24
| 5-2-58 | 测试 光纤 | 对 | 12
34 | 030408008002 | 防火堵洞电缆桥架等防火封堵 含封堵泥、隔板、阻火包等全套附件安装 | 处 | 2
| 4-8-205 换 | 防火堵洞盘柜下 | 处 | 2
35 | 03B004 | 辅材各智能化系统辅材：含水晶头、扎带、标签纸等 | 项 | 1
| 补充主材001 | 综合布线系统辅材 | 项 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
视频安防监控系统
36 | 030502010004 | 配线架1.名称:光缆配线架（带理线架） 2.规格尺寸：24口(LC双工、48芯) 3.含光纤耦合器，尾纤 4.光纤熔接 5.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 1
| 5-2-30 | 模块式配线架24口 | 架 | 1
37 | 030501012004 | 交换机名称：24口交换机（配1只理线架） 1.交换容量:≥670Gbps,包转发率:≥170Mpps; 2.硬件:下行≥24个10/100/1000Base-T以太网端口、上行≥4个1/2.5/10GE 3.含设备制作、安装及调试 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
| 5-1-39 | 交换机24端口 | 台 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
38 | 030501004001 | 存储设备1.名称:16路8盘位NVR(配置6只8TB硬盘) 2.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
| 5B-1-1 | 录像设备 32路硬盘录像机 | 台 | 1
39 | 030904013001 | 联动控制主机1.名称:报警主机 2.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
| 9-4-27 | 报警联动一体机安装 64点以内 | 台 | 1
40 | 030502010005 | 配线架1.名称:非屏蔽模块化配线架（设备网带理线架） 2.规格尺寸：24口 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 个 | 1
| 5-2-30 | 模块式配线架24口 | 架 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
41 | 030507008001 | 监控摄像设备1.名称：红外彩色半球固定IP摄像机 2.技术参数：1/3"CMOS、≥400万像素、宽动态、带音频接口 3..含支架安 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 18
| 5-6-87 | 摄像机球型一体机 | 台 | 18
| 5-6-91 | 摄像机支架 | 台 | 18
42 | 030507008002 | 监控摄像设备1.名称：室外红外彩色枪式固定IP摄像机（自带浪涌保护器） 2.技术参数：1/2.7"CMOS,≥400万像素,宽动态,带音频接口,防暴型,防护等级≥IP66 3..含支架安 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 3
| 5-6-87 | 摄像机球型一体机 | 台 | 3
| 5-6-91 | 摄像机支架 | 台 | 3
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
43 | 030507001001 | 入侵探测设备1.名称:手动报警按钮 2.含设备安装，接线调试 | 套 | 16
| 5-6-29 | 入侵探测器 无线传输报警按钮 | 个 | 16
44 | Z030508003001 | 其他电源设备安装1.名称:12V 6A直流供电器 | 台 | 4
| 4-4-116 | 安全变压器容量≤500V·A | 台 | 4
45 | 080903004002 | 光模块1.名称：单模光模块 2.参数要求：1G 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 1
| 5-1-5 | 模块安装单个光/电端口插入式 | 台 | 1
46 | 080903004003 | 模块1.名称：8防区输入模块 2.参数要求：总线扩展模块、≥8个扩展防区数、31最大级联数、2.7mA 3.完成本项所需的一切工作 | 个 | 2
| 5-1-5 | 模块安装单个光/电端口插入式 | 台 | 2
47 | 030502009004 | 跳线1.名称:单模双工光纤跳线（设备网） 2.规格尺寸：LC/LC单模双芯跳线,3米 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 5-2-26 | 光纤跳线安装 | 条 | 1
48 | 030502009005 | 跳线1.名称:六类(超六类)数据跳线 2.规格尺寸：RJ45/RJ45数据跳线(3米) 3.插接跳线，整理跳线 4.完成本项所需的一切工作 | 条 | 21
| 5-2-25 | 制作、安装双绞线跳线 | 条 | 21
49 | 030411001012 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 662.4
| 4-11-8 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 | m | 662.4
50 | 030411001013 | 配管1.名称:包塑金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 18
| 4-11-120 换 | 可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 规格15# | m | 18
51 | 030411006008 | 接线盒1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 18
| 4-11-212 换 | 暗装接线盒 | 个 | 18
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
52 | 030411006009 | 接线盒1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 19
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 19
53 | 030502007002 | 光缆1.名称：8芯单模光缆 2.类型、规格:单模、OS2 9/125μm-λ1310nm 3.敷设方式：综合考虑 | m | 30
| 5-2-20 换 | 光缆 桥架(线槽)内布放≤12芯 | m | 30
54 | 030411004014 | 配线1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 1070.6
| 4-12-39 换 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1 | m | 1070.6
55 | 030411004015 | 配线1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZAN-RYY-2x1.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 30
| 4-12-40 换 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5 | m | 30
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
56 | 030502005003 | 双绞线缆1.名称：低烟无卤阻燃非屏蔽双绞线 2.规格、型号：WDZB1-CAT6-4 3.敷设方式：综合考虑 | m | 525.24
| 5-2-13 换 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 | m | 525.24
57 | 030502019002 | 双绞线缆测试双绞线缆测试：4对双绞线缆；提供测试报告 | 链路 | 21
| 5-2-57 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 21
58 | 03B005 | 辅材各智能化系统辅材：含水晶头、扎带、标签纸等 | 项 | 1
| 补充主材001@2 | 安防系统辅材 | 项 | 1
门禁管理系统
59 | 030507006001 | 出入口控制设备1.名称:双门控制器 2.安装方式：明装； 3.技术参数：32位处理器、管理门数:2门、通讯方式:上行TCP/IP、RS485 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 1
| 5-6-66 | 门禁控制器双门 | 台 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
60 | 030507006002 | 出入口控制设备1.名称:四门控制器 2.安装方式：明装； 3.技术参数：32位处理器、管理门数:4门、通讯方式:上行TCP/IP、RS485 4.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 2
| 5-6-67 | 门禁控制器四门 | 台 | 2
61 | 030507005001 | 出入口目标识别设备1.名称:读卡器带密码键盘 2.技术参数：支持刷卡、NFC开锁、触摸按键、RS485+Wiegand 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 12
| 5-6-61 | 出入口目标识别设备 读卡器 | 台 | 12
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
62 | 030507005002 | 出入口目标识别设备1.名称:出门按钮 2.技术参数：输出:常开、86型结构 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 12
| 5-6-64 | 出入口目标识别设备 出入门按钮 | 台 | 12
63 | 030507007001 | 出入口执行机构设备1.名称:单门磁力锁 2.技术参数：单开门磁力锁,含门磁,具有检测门开关状态功能,拉力≥180kg 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 8
| 5-6-73 | 出入口执行机构设备 电磁吸力锁 | 台 | 8
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
64 | 030507007002 | 出入口执行机构设备1.名称:双门磁力锁 2.技术参数：双开门磁力锁、含门磁、具有检测门开关状态功能、拉力≥360kg 3.满足图纸设计、规范、使用、验收要求；以及其他为完成本项工作所需的一切物料及相关工程内容 | 台 | 4
| 5-6-73 | 出入口执行机构设备 电磁吸力锁 | 台 | 4
65 | 030411001014 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 7.35
| 4-11-8 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 | m | 7.35
66 | 030411001015 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 1.47
| 4-11-9 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25 | m | 1.47
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
67 | 030411001016 | 配管1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 221.11
| 4-11-35 换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 | m | 221.11
68 | 030411001017 | 配管1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:按图纸要求 | m | 105.24
| 4-11-36 换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 | m | 105.24
69 | 030411006010 | 接线盒1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 24
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 24
70 | 030411004016 | 配线1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 668.77
| 4-12-39 换 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1 | m | 668.77
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
71 | 030411004017 | 配线1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYYSP-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 313.16
| 4-12-39 换 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1 | m | 313.16
72 | 030411004018 | 配线1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYY-4*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 389.35
| 4-12-44 换 | 穿多芯软导线 四芯单芯导线截面(mm2以内)1 | m | 389.35
73 | 030507017001 | 安全防范分系统调试门禁系统调试及试运行 | 系统 | 1
| 5-6-149 | 出入口控制系统≤50门 | 系统 | 1
74 | 03B006 | 辅材各智能化系统辅材：含水晶头、扎带、标签纸等 | 项 | 1
| 补充主材001@1 | 门禁系统辅材 | 项 | 1
弱电机房
75 | 030404017007 | 配电箱1.名称:APURD配电箱 2.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-4-15 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1
76 | 030411001018 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 16.55
| 4-11-8 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 | m | 16.55
77 | 030411001019 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 30
| 4-11-11 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)40 | m | 30
78 | 030411004019 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-1.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 26.9
| 4-12-4 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5 | m | 26.9
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
79 | 030411004020 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJR-1.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 13.45
| 4-12-4 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5 | m | 13.45
80 | 030411004021 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 17.24
| 4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 | m | 17.24
81 | 030411004022 | 配线1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZ1-BYJR-2.5 3.配线形式:桥架或穿管 | m | 8.62
| 4-12-5 换 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 | m | 8.62
82 | 030408001002 | 电力电缆1.名称:低烟无卤铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB1-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 | m | 30
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 | m | 30
83 | 030408006002 | 电力电缆头1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
呼叫管理系统
84 | 030507014001 | 显示设备1.名称:等候厅排队叫号屏 2.规格:≥55寸一体化液晶显示屏、分辨率≥3840x2160，含壁挂或吊挂支架 | 台 | 3
| 5-5-186 | 液晶显示器85"以下 | 台 | 3
| 5-5-200 | 显示器支架安装 | 套 | 3
85 | 030507014002 | 显示设备1.名称:自助签到机 2.规格:≥22寸高清液晶触摸屏、铝合金边框、分辨率≥1920x1080 | 台 | 2
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 5-5-184 | 液晶显示器34"以下 | 台 | 2
86 | 030507014003 | 显示设备1.名称:诊室门口显示屏 2.规格:≥22寸一体化液晶显示屏、分辨率≥1920x1080，含壁挂支架 | 台 | 18
| 5-5-186 | 液晶显示器85"以下 | 台 | 18
| 5-5-200 | 显示器支架安装 | 套 | 18
87 | 030506001001 | 扩声系统设备1.名称:吸顶喇叭 2.规格:功率：功率≥6w | 台 | 2
| 5-5-65 | 天花板扬声器安装孔Ф≤200mm | 只 | 2
88 | 030506001002 | 扩声系统设备1.名称:吸顶喇叭功放 2.规格:输出功率≥120W、≥2路音频输出 | 台 | 2
| 5-5-63 | 功率放大器 | 台 | 2
89 | 030507001002 | 入侵探测设备1.名称:手动报警按钮 2.含设备安装，接线调试 | 套 | 2
| 5-6-29 | 入侵探测器 无线传输报警按钮 | 个 | 2
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
90 | 030411001020 | 配管1.名称:紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.接地要求:钢管接地 | m | 57.29
| 4-11-8 换 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 | m | 57.29
91 | 030411004023 | 配线1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | m | 26.26
| 4-12-39 换 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1 | m | 26.26
92 | 030411004024 | 配线1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:WDZB1-RYYPSN-2*0.37 3.配线形式:综合考虑 | m | 62.08
| 4-12-38 换 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)0.75 | m | 62.08
93 | 030411006011 | 接线盒1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 2
| 4-11-212 换 | 暗装接线盒 | 个 | 2
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-弱电工程 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
94 | 030411006012 | 接线盒1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 27
| 4-11-211 换 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 27
95 | 03B007 | 辅材各智能化系统辅材：含水晶头、扎带、标签纸等 | 项 | 1
| 补充主材001@3 | 呼叫系统辅材 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【抗震支架】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-抗震支架 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
抗震支架
1 | 03B008 | 抗震支架 | 1.抗震支架整个工程所有系统所需抗震支架工作内容，根据施工图纸和相关规范及要求，由中标单位自行出具抗震支架图纸 | m2 | 714
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【抗震支架】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院9号楼南侧超声用房扩建工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-抗震支架 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【抗震支架】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：安装工程-抗震支架 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）

## 表1-6 主要材料价格表【抗震支架】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：安装工程-抗震支架 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表【抗震支架】
表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表
单位工程及专业工程名称：安装工程-抗震支架 |  |  |  |  | 清单号： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
抗震支架
1 | 03B008 | 抗震支架1.抗震支架整个工程所有系统所需抗震支架工作内容，根据施工图纸和相关规范及要求，由中标单位自行出具抗震支架图纸 | m2 | 714
| 补充主材004 | 抗震支架 | m2 | 714
合 计