采购内容及需求

- 技术参数要求

- 服务内容及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气处理机组 | 1.风量≥2200m³/h， 2.功率≤1.1kw， 3.外机静压≥250pa， 4.供冷量≥30kw， 5.加湿量≥14kg/h， 设备包括外置过滤、表冷、湿膜加湿、风机、箱体等。 | 台 | 1 | 货到工地包安装 |
| 2 | 空气处理机组 | 1.风量≥1900m³/h， 2.功率≤0.75kw， 3.外机静压≥250pa， 4.供冷量≥28kw， 5.加湿量≥11kg/h， 设备包括外置过滤、表冷、湿膜加湿、风机、箱体等。 | 台 | 1 | 货到工地包安装 |
| 3 | 控制系统 | 含箱柜 | 台 | 2 | 包安装 |
| 4 | 旧件拆除 | 含风管拆除 | 项 | 1 | 含现场清理 |
| 5 | 新机安装 | 上述设备包安装，含主机电源线、软管、管道、风口、弯头、附件、开孔等 | 台 | 2 | 包含所有安装费用 |

1.1采购产品技术规格、要求和数量

合同履行时招标人有权决定选用招标文件确定的参照品牌中的任一品牌以及该品牌中符合或优于招标文件中有“★”标记的全部需求和参数的任一型号产品，结算单价不变。如只注明品牌未注明型号的，合同履行时，招标人有权决定选用注明的品牌中符合或优于招标文件中有“★”标记的全部需求和参数的任一型号产品，结算单价不变。

- 商务要求

- 1、质量要求

- 本项目质保期为一年，质保期内，如出现问题，中标施工单位提供免费维修，并需要在1小时内赶到现场进行处理，半小时内提供线上技术支持，帮助解决问题。质保期内，（供冷季）每周对机组进行巡检，提供巡检报告。

2、人员要求

（1）招标人现场作业人员应当取得有人力资源和社会保障部颁发的制冷空调设备安装维修作业证。为有效实施保养计划，中标人应安排熟悉所维保设备原理、结构、性能、安全要求的作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

（2）作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。

3、报价要求

- 投标报价：本项目采用全包方式。本项目报价必须包括货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、旧机拆除、装卸（含吊装费）、安装（含安装后场地清理、复原费用）、调试、组织验收费（含第三方检测费用和送检运输费用）、培训费、维护保修费、备品备件、专用工具、招标代理费、利润、税金、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等提供所有规定产品及完成服务工作所产生的全部费用以及政策性文件规定、招标文件规定和合同包含的全部风险、责任以及质保期内的各项应有费用的全部价款，除此之外，招标人不再向中标供应商支付其他任何费用。招标人有权以实际采购数量按照该货物的中标单价进行结算。

- 若出现招标文件功能描述与采购清单特征描述不符，以清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

4、采购范围

中标供应商须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的以下所有工作内容：

(1)完成所有产品供货。

(2)履行所有规定服务。

(3)产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

5、货物的包装、发运及运输

（1）中标供应商应在发运前对货物进行满足运输距离、运输路径限高、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

（2）用户手册、随配附件以及清单应按招标人要求提供，可附于货物内一并提供。

（3）中标供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知招标人，以准备接货。货物送达招标人指定地点时，中标供应商应立即通知招标人货物已到达指定地点。

（4）货物在交付招标人前发生的风险均由中标供应商负责。

（5）货物在规定的交付期限内由中标供应商送达招标人指定的地点并通过验收后视为交付。

6、交付期、交货方式及交货地点

（1）交货期：合同签订后，每批次在接到招标人通知后 60日历天内完成所有产品供货、安装及调试并验收完成。

（2）交货方式：中标供应商将货物运至招标人指定地点并负责安装。

（3）交货地点：招标人指定地点。

7、付款方式

所有供货安装调试完成、验收合格后 30日内一次性支付合同货款。